Einbaukasten in Brandschutzausführung, Feuerwiderstandsklasse FLI(ho)90, mit integrierter Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung, bestehend aus:

Unterputzgehäuse aus Kunststoff, eingebaut in selbsttragendem Brandschutzgehäuse aus Brandschutzplatten allseits 40 mm, mit konischem Metall-Abluftstutzen DN 80 mm seitlich (DN 80 mm nach hinten möglich) und integrierter, wartungsfreier Absperrvorrichtung FLI(ho)90 gegen Brandübertragung zum rauch- und feuerdichten Verschluss des Abluftstutzens, dichtschließender, leicht auswechselbarer Luftrückschlagklappe - federbelastet, ausgeführt als Kaltrauchklappe temperaturbeständig bis 200°C, geprüft nach OIB-095.4-002/05-012, steckbarer Elektroanschluss und recycelbare Schmutzabdeckung mit Schnappbefestigung, geeignet zum Einbau in Trennbauteilen: Trennwand/Schachtwand einseitig beplankt ab einer Stärke von 40 mm: 2x20 mm Ridurit, 2x20, 2x25 und 3x15 mm GKF – ohne/mit Mineralwolle oder Massivwand ab einer Stärke von 100 mm, Dichte ≥450 kg/m³ (Porenbeton, Gipsdielen, Ziegel, Beton), zur Aufnahme der Ventilatoreinheiten VEECOUEC, VEECOUECNR, VEECOU60, VEECOU60GL, VEECOU100 oder VEECOU100GL sowie in Folge der FASSADEECO.

Technische Daten

L x B x H:			307 x 307 x 142 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		EBKECOFLI90

Einheit:		Stk.

Komplettierung gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Für Silent ECO EC:

Ventilatoreinheit steckfertig VEECOUEC oder VEECOUECNR (auf Wunsch und gegen Aufpreis mit EC-Modul EC XX .. und 0 -10V/PWM-Steckerkabel 10VPWM EC). Fassade FASSADEECO, schallgedämmt, 2-teilig, mit Filter und integrierter Filterwechselanzeige (auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Feuchtesensor HYM EC oder Bewegungsmelder BEW EC).

Für Silent ECO:

Ventilatoreinheit steckfertig verdrahtet VEECOU… (auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Nachlaufrelais oder 2-stufig in GL-Ausführung).

Fassade FASSADEECO, schallgedämmt, 2-teilig,
mit Filter und integrierter Filterwechselanzeige (auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Hygrostat HGEECO).

Ventilatoreinheit mit Spiralgehäuse, Elektronik- und Elektroanschlussgehäuse aus talkumverstärktem Polypropylen in selbstverlöschender V0-Qualität, Motor als wartungsfreier, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor in höchster Energieeffizienzklasse mit direkt aufgebautem energie- und schalloptimiertem Radiallaufrad, eingebauter Kommutierungs- und Regelungselektronik für die Konstantvolumenstromregelung der einzelnen Volumenstromeinstellungen. Quick-Snap-Technologie für schraubenlose Schnellbefestigung mit schwingungsdämpfender Aufhängung zur Körperschallentkoppelung.

Steuerung: Standardausführung Silent ECO UEC zweistufig 60/100 m³/h über Anschlussart wählbar. Steckplatz für optionales EC-Modul mit folgenden Funktionsmöglichkeiten: 8 Volumenströme in drei Stufen einstellbar, Grundlüftung (Stufe 1) als Dauerbetrieb als auch über externen Schalter abschaltbar, Nachlaufrelais, Ein- und Ausschaltzeiten, Intervallbetrieb und Invertierfunktion einstellbar. Feuchtesteuerung mit automatischer Sommer-/Winterumschaltung, feuchteverlaufsabhängigen oder fixen Volumenströmen (optionaler Feuchtesensor HYM EC erforderlich), Steuerung über Bewegungsmelder (optionaler Bewegungsmelder BEW EC erforderlich) oder Volumenstromansteuerung über 0-10V- oder PWM-Signal (zusätzliches 0-10V Steckerkabel erforderlich). Sämtliche Einstellwerte der lieferbaren vorprogrammierten EC-Module sind über die Wernig ECO EC App (kostenlos downloadbar) in Verbindung mit NFC-Technologie einstell- und veränderbar.

Technische Daten in Kombination mit Einbaukasten und Fassade als Komplettgerät:

Geprüft nach ÖNORM H 6036, ÖVE-geprüft, Schutzklasse II (kein Schutzleiter notwendig), strahlwassergeschützt IPX5, geeignet zum Einbau in Schutzbereichen 1 und 2 von Dusche und Badewanne, spezifische Leistungsaufnahme SFP 0,07 bis 0,13 Wh/m³ entsprechend den ErP- und Klima-Aktiv-Richtlinien.

Technische Daten

Luftleistung Standardausführung:	60/100 m³/h

Luftleistung mit optionalem

EC-Modul		Stufe 1:	0/15/20/30/40/60 m³/h einstellbar

Stufe 2:	0/30/40/45/50/60/100 m³/h einstellbar

Stufe 3:	0/60/100 m³/h einstellbar

Schalldruckpegel LpA bei:		15/20/30/40/60/100 m³/h:

19/19/23/27/33/43 dB(A)

Leistungsaufnahme bei:		15/20/30/40/60/100 m³/h:

1,8/1,9/2,2/2,8/4,6/13,0 W

Spannung:			230 V~, 50 Hz

max. Einsatztemp.:		40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type :		VEECOUEC

Einheit:		Stk.

Luftleistung Standardausführung:	60/100 m³/h

Nachlaufrelais NR integriert:	Einschalt-/Ausschaltverzögerung 1 min fix/8 min fix

Luftleistung mit optionalem

EC-Modul		Stufe 1:	0/15/20/30/40/60 m³/h einstellbar

Stufe 2:	0/30/40/45/50/60/100 m³/h einstellbar

Stufe 3:	0/60/100 m³/h einstellbar

Schalldruckpegel LpA bei:		15/20/30/40/60/100 m³/h:

19/19/23/27/33/43 dB(A)

Leistungsaufnahme bei:		15/20/30/40/60/100 m³/h:

1,8/1,9/2,2/2,8/4,6/13,0 W

Spannung:			230 V~, 50 Hz

max. Einsatztemp.:		40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type :		VEECOUECNR

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

EC-Modul EC XX .. und 0 -10V/PWM-Steckerkabel
10VPWM EC

Feuchtesensor HYM EC oder Bewegungsmelder BEW EC

Ventilatoreinheit, Spiralgehäuse und Grundplatte aus schlagfestem Polycarbonat, temperaturbeständig bis 150°C, steckfertig verdrahteter Energiesparaußenläufermotor mit Konstantvolumenstromcharakteristik mit direkt aufgebautem, energie- und schallreduzierendem Hochleistungslaufrad sowie eingebautem Thermokontakt, steckfertig verdrahtet, inkl. Steuerelektronik und Anschlusskupplung für steckbares Nachlaufrelais, Quick-Snap-Technologie für schraubenlose Schnellbefestigung mit schwingungsdämpfender Aufhängung zur Körperschallentkoppelung.

Technische Daten in Kombination mit Einbaukasten und Fassade als Komplettgerät:

Geprüft nach ÖNORM H 6036, ÖVE-geprüft, Schutzklasse II (kein Schutzleiter notwendig), strahlwassergeschützt IPX5, geeignet zum Einbau in Schutzbereichen 1 und 2 von Dusche und Badewanne, spezifische Leistungsaufnahme SFP 0,17 Wh/m³ entsprechend den Klima-Aktiv-Richtlinien.

Technische Daten

Luftleistung:			67 m³/h

Schalldruckpegel LpA:		36 dB(A)

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		11,2 W

max. Einsatztemp.:		40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type :		VEECOU60

Einheit:		Stk.

Luftleistung:			67/27 m³/h

Schalldruckpegel LpA:		36/24 dB(A)

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		11,2/4,8 W

max. Einsatztemp.:		40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type :		VEECOU60GL

Einheit:		Stk.

Luftleistung:			111 m³/h

Schalldruckpegel LpA:		46 dB(A)

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		27,3 W

max. Einsatztemp.:		40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type :		VEECOU100

Einheit:		Stk.

Luftleistung:			111/27 m³/h

Schalldruckpegel LpA:		46/24 dB(A)

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		27,3/4,8 W

max. Einsatztemp.:		40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type :		VEECOU100GL

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Nachlaufrelais Type NRS (elektronisch, Zeiten fix eingestellt)

Nachlaufrelais Type NRS/E (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Intervall-Nachlaufsteuergerät Type INS/ECO (elektronisch, Zeiten einstellbar)

Hygrostat Type HGEECO in Fassade eingebaut, strahlwassergeschützt

Fassade, schallgedämmt in Hochglanzoptik, Farbe ähnlich RAL 9016, vorne vollkommen geschlossen, Ansaugung über umlaufende Schattenfuge, unsichtbarer Schmutzfilter mit großer Ansaugfläche, Fassade zum Lotausgleich 10° drehbar, Putzausgleich bis -30 mm möglich, integrierte Filterwechselanzeige, Steckplatz für Feuchtesensor HYM EC, Bewegungsmelder BEW EC oder feuchtegesteuertes Hygromodul Type HGEECO.

Technische Daten

L x B x H:			265 x 265 x 25 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		FASSADEECO

Einheit:		Stk