FIRE-VENT FLI(ho)90 Brandschutzstutzen zum vorschriftsmäßigen Abschotten von Trennbauteildurchdringungen, Einbau in Trennbauteilen, für Aufputzventilatoren Silent ECO A…, gemäß OIB-Verwendungsgrundsatz (Feuerschutzabschlüsse für Lüftungsleitungen auf Basis intumeszierender Materialien ohne mechanischem Verschlusselement) geprüft.

Brandschutzstutzen bestehend aus zweiteiligem verzinktem Metallgehäuse mit hochtemperaturbeständiger Dichtung als thermische Trennung und einem Anschlussstutzen Ø 78 mm, unempfindlich gegen Wasser und atmosphärische Einwirkungen (Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung), hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen, frei von organischen Lösungen, rasche und sichere Dichtwirkung durch das expandierende Brandschutzlaminat, geeignet zum Einbau in Trennbauteilen: Trennwand/Schachtwand einseitig beplankt ab einer Stärke von 40 mm: 2x20 mm Ridurit, 2x20, 2x25 und 3x15 mm GKF – ohne/mit Mineralwolle oder Massivwand ab einer Stärke von 100 mm, Dichte ≥450 kg/m³ (Porenbeton, Gipsdielen, Ziegel, Beton).

Einbaulänge: 110 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		BSI ECO FLI 90 (für Verbindungselementinnendurchmesser 80 mm)

FIRE-VENT FLI(ho)90 Brandschutzstutzen zum vorschriftsmäßigen FLI 90-Abschotten von Trennbauteildurchdringungen, gemäß OIB-Verwendungsgrundsatz (Feuerschutzabschlüsse für Lüftungsleitungen auf Basis intumeszierender Materialien ohne mechanischem Verschlusselement) geprüft.

Brandschutzstutzen bestehend aus zweiteiligem verzinktem Metallgehäuse mit hoch-temperaturbeständiger Dichtung als thermische Trennung, unempfindlich gegen Wasser und atmosphärische Einwirkungen (Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung), hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen, frei von organischen Lösungen, rasche und sichere Dichtwirkung durch das expandierende Brandschutzlaminat, für Einbau in bzw. zwischen Metallrohren mit Innendurchmesser 80, 100, 125 und 160 mm (bitte nur gewünschten Durchmesser angeben), geeignet zum Einbau in Trennbauteilen: Trennwand/Schachtwand einseitig beplankt ab einer Stärke von 40 mm: 2x20 mm Ridurit, 2x20, 2x25 und 3x15 mm GKF – ohne/mit Mineralwolle oder Massivwand ab einer Stärke von 100 mm, Dichte ≥450 kg/m³ (Porenbeton, Gipsdielen, Ziegel, Beton).

Einbaulänge: 70 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		BSI 80/100 (für Verbindungselement-/Rohrinnendurchmesser 80 mm)

BSI 100 (für Verbindungselement-/Rohrinnendurchmesser 100 mm)

BSI 125 (für Verbindungselement-/Rohrinnendurchmesser 125 mm)

BSI 160 (für Verbindungselement-/Rohrinnendurchmesser 160 mm)

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Kaltrauchklappe KRKW (ausführlicher Text weiter unten)

FIRE-VENT Kaltrauchrückschlagklappe/Kaltrauchsperre zur Verhinderung von Kaltrauchübertragung, geprüft gemäß ÖNORM H 6027, aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff mit Silikonmembrandichtung und Magnethalterung zur stufenlosen Einstellung des Öffnungsdruckes, durch einfaches Einschieben für Einbau in waagrechte Spiro-Lüftungsrohrleitungen geeignet, temperaturbeständig bis 210°C. Eine umlaufende Doppellippendichtung gewährleistet eine dichte Verbindung und verhindert ein Verschieben der Kaltrauchsperre.

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KRKW 100

KRKW 125

KRKW 160

Einheit:		Stk.