WERNIG COMFORT-VENT MF 450 Wärmerückgewinnungsgerät für Deckenmontage, zentrales, kompaktes Gerät in flacher Bauweise zur Gebäudelüftung für Volumenströme bis 450 m³/h, Aluminium-Gegenstromwärmetauscher, geräuscharmen Ventilatoren mit hocheffizienten EC-Motoren, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit schall- und wärmedämmenden Sandwich-Paneelen, Farbe Grauweiß, ~ RAL 9002. Kondensatwanne aus Edelstahl, Kondensatpumpe, Revisionsklappe für Filterwartung und Geräteinspektion, standardmäßig mit Zuluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) (ISO ePM1 ≥55% (F7) optional möglich) sowie einen Abluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) und modulierenden 100 % Bypass. Im zentralen Elektroanschlusskasten ist die komplette Steuerelektronik werkseitig vorverdrahtet. Diese mikroprozessorgesteuerte Regelung ermöglicht wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung CA (3-stufig schaltbar – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb CP (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal LS. Allpoliger Hauptschalter zur zentralen Spannungsfreischaltung, rechte und linke Geräteausführung unterscheidet sich ausschließlich durch die Position des Elektroanschlusskastens.

Leistungsmerkmale des Regelungssystem TACtouch/TAC5:

- Luftvolumenstromregelung nach CA-, LS- oder CP-Modus

- Signalisierung/Meldung aller Alarme

- Automatische Regelung des 100 %-Bypasses (temperatur- und/oder zeitbasierend)

- Automatischer Frostschutz durch Modulation des Volumenstromes oder mit elektrischen Vorheizregister KWIN (Optional)

- Regelung externer Nacherhitzer/Kühler SAT TAC5 BA/KW (Optional)

- Zuluftnacherwärmung und/oder Zuluftkühlung über ein kombiniertes PWW-/PKW-Heiz-/Kühlregister BA für externen Einbau in die Zuluftleitung (Optional)

- SAT TAC5 MODBUS Kommunikation (Optional)

- KNX-/EIB-BUS Netzwerkmodul SAT TAC5 KNXEIB (Optional)

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad

ÖNORM EN 13141-7,

zuluftseitig:			82%

Volumenstrom:		50 bis 450 m³/h

Schallleistungspegel Zuluft:	70,2 dB(A)

Spannungsversorgung:	230 V~, 50 Hz

Stromaufnahme max.:	3,0 A

Betriebstemperatur:		-20 bis +40°C

Abmessungen: 		Länge	1180 mm

Breite	  710 mm

Höhe	  360 mm

Luftanschlüsse:		4x DN 200 mm

Gewicht:			87 kg

Fabrikat:		WERNIG

Type:		MF 450 (L/R)

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT MF 600 Wärmerückgewinnungsgerät für Deckenmontage, zentrales, kompaktes Gerät in flacher Bauweise zur Gebäudelüftung für Volumenströme bis 600 m³/h, Aluminium-Gegenstromwärmetauscher, geräuscharmen Ventilatoren mit hocheffizienten EC-Motoren, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit schall- und wärmedämmenden Sandwich-Paneelen, Farbe Grauweiß, ~ RAL 9002. Kondensatwanne aus Edelstahl, Kondensatpumpe, Revisionsklappe für Filterwartung und Geräteinspektion, standardmäßig mit Zuluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) (ISO ePM1 ≥55% (F7) optional möglich) sowie einen Abluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) und modulierenden 100 % Bypass. Im zentralen Elektroanschlusskasten ist die komplette Steuerelektronik werkseitig vorverdrahtet. Diese mikroprozessorgesteuerte Regelung ermöglicht wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung CA (3-stufig schaltbar – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb CP (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal LS. Allpoliger Hauptschalter zur zentralen Spannungsfreischaltung, rechte und linke Geräteausführung unterscheidet sich ausschließlich durch die Position des Elektroanschlusskastens.

Leistungsmerkmale des Regelungssystem TACtouch/TAC5:

- Luftvolumenstromregelung nach CA-, LS- oder CP-Modus

- Signalisierung/Meldung aller Alarme

- Automatische Regelung des 100 %-Bypasses (temperatur- und/oder zeitbasierend)

- Automatischer Frostschutz durch Modulation des Volumenstromes oder mit elektrischen Vorheizregister KWIN (Optional)

- Regelung externer Nacherhitzer/Kühler SAT TAC5 BA/KW (Optional)

- Zuluftnacherwärmung und/oder Zuluftkühlung über ein kombiniertes PWW-/PKW-Heiz-/Kühlregister BA für externen Einbau in die Zuluftleitung (Optional)

- SAT TAC5 MODBUS Kommunikation (Optional)

- KNX-/EIB-BUS Netzwerkmodul SAT TAC5 KNXEIB (Optional)

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad

ÖNORM EN 13141-7,

zuluftseitig:			83%

Volumenstrom:		60 bis 600 m³/h

Schallleistungspegel Zuluft:	68,6 dB(A)

Spannungsversorgung:	230 V~, 50 Hz

Stromaufnahme max.:	3,0 A

Betriebstemperatur:		-20 bis +50°C

Abmessungen: 		Länge	1570 mm

Breite	1000 mm

Höhe	  320 mm

Luftanschlüsse:		4x DN 250 mm

Gewicht:			119 kg

Fabrikat:		WERNIG

Type:		MF 600 (L/R)

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT MF 1000 Wärmerückgewinnungsgerät für Deckenmontage, zentrales, kompaktes Gerät in flacher Bauweise zur Gebäudelüftung für Volumenströme bis 1000 m³/h, Aluminium-Gegenstromwärmetauscher, geräuscharmen Ventilatoren mit hocheffizienten EC-Motoren, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit schall- und wärmedämmenden Sandwich-Paneelen, Farbe Grauweiß, ~ RAL 9002. Kondensatwanne aus Edelstahl, Kondensatpumpe, Revisionsklappe für Filterwartung und Geräteinspektion, standardmäßig mit Zuluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) (ISO ePM1 ≥55% (F7) optional möglich) sowie einen Abluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) und modulierenden 100 % Bypass. Im zentralen Elektroanschlusskasten ist die komplette Steuerelektronik werkseitig vorverdrahtet. Diese mikroprozessorgesteuerte Regelung ermöglicht wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung CA (3-stufig schaltbar – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb CP (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal LS. Allpoliger Hauptschalter zur zentralen Spannungsfreischaltung, rechte und linke Geräteausführung unterscheidet sich ausschließlich durch die Position des Elektroanschlusskastens.

Leistungsmerkmale des Regelungssystem TACtouch/TAC5:

- Luftvolumenstromregelung nach CA-, LS- oder CP-Modus

- Signalisierung/Meldung aller Alarme

- Automatische Regelung des 100 %-Bypasses (temperatur- und/oder zeitbasierend)

- Automatischer Frostschutz durch Modulation des Volumenstromes oder mit elektrischen Vorheizregister KWIN (Optional)

- Regelung externer Nacherhitzer/Kühler SAT TAC5 BA/KW (Optional)

- Zuluftnacherwärmung und/oder Zuluftkühlung über ein kombiniertes PWW-/PKW-Heiz-/Kühlregister BA für externen Einbau in die Zuluftleitung (Optional)

- SAT TAC5 MODBUS Kommunikation (Optional)

- KNX-/EIB-BUS Netzwerkmodul SAT TAC5 KNXEIB (Optional)

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad

ÖNORM EN 13141-7,

zuluftseitig:			83%

Volumenstrom:		100 bis 1000 m³/h

Schallleistungspegel Zuluft:	73,6 dB(A)

Spannungsversorgung:	230 V~, 50 Hz

Stromaufnahme max.:	6,2 A

Betriebstemperatur:		-20 bis +50°C

Abmessungen: 		Länge	1630 mm

Breite	1150 mm

Höhe	  400 mm

Luftanschlüsse:		4x DN 250 mm

Gewicht:			165 kg

Fabrikat:		WERNIG

Type:		MF 1000 (L/R)

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT MF 1600 Wärmerückgewinnungsgerät für Deckenmontage, zentrales, kompaktes Gerät in flacher Bauweise zur Gebäudelüftung für Volumenströme bis 1600 m³/h, Aluminium-Gegenstromwärmetauscher, geräuscharmen Ventilatoren mit hocheffizienten EC-Motoren, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit schall- und wärmedämmenden Sandwich-Paneelen, Farbe Grauweiß, ~ RAL 9002. Kondensatwanne aus Edelstahl, Kondensatpumpe, Revisionsklappe für Filterwartung und Geräteinspektion, standardmäßig mit Zuluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) (ISO ePM1 ≥55% (F7) optional möglich) sowie einen Abluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) und modulierenden 100 % Bypass. Im zentralen Elektroanschlusskasten ist die komplette Steuerelektronik werkseitig vorverdrahtet. Diese mikroprozessorgesteuerte Regelung ermöglicht wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung CA (3-stufig schaltbar – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb CP (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal LS. Allpoliger Hauptschalter zur zentralen Spannungsfreischaltung, rechte und linke Geräteausführung unterscheidet sich ausschließlich durch die Position des Elektroanschlusskastens.

Leistungsmerkmale des Regelungssystem TACtouch/TAC5:

- Luftvolumenstromregelung nach CA-, LS- oder CP-Modus

- Signalisierung/Meldung aller Alarme

- Automatische Regelung des 100 %-Bypasses (temperatur- und/oder zeitbasierend)

- Automatischer Frostschutz durch Modulation des Volumenstromes oder mit elektrischen Vorheizregister KWIN (Optional)

- Regelung externer Nacherhitzer/Kühler SAT TAC5 BA/KW (Optional)

- Zuluftnacherwärmung und/oder Zuluftkühlung über ein kombiniertes PWW-/PKW-Heiz-/Kühlregister BA für externen Einbau in die Zuluftleitung (Optional)

- SAT TAC5 MODBUS Kommunikation (Optional)

- KNX-/EIB-BUS Netzwerkmodul SAT TAC5 KNXEIB (Optional)

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad

ÖNORM EN 308:		80%

Volumenstrom:		160 bis 1600 m³/h

Schallleistungspegel Zuluft:	77,5 dB(A)

Spannungsversorgung:	230 V~, 50 Hz

Stromaufnahme max.:	9,2 A

Betriebstemperatur:		-20 bis +50°C

Abmessungen: 		Länge	1630 mm

Breite	1790 mm

Höhe	  400 mm

Luftanschlüsse:		2x DN 315 mm für ZUL/FOL

Rechteckkanal 934 x 280 mm über IRS 1600 für

AUL/ABL (Optional)

Gewicht:			215 kg

Fabrikat:		WERNIG

Type:		MF 1600 (L/R)

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT MF 2000 Wärmerückgewinnungsgerät für Deckenmontage, zentrales, kompaktes Gerät in flacher Bauweise zur Gebäudelüftung für Volumenströme bis 2000 m³/h, Aluminium-Gegenstromwärmetauscher, geräuscharmen Ventilatoren mit hocheffizienten EC-Motoren, Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit schall- und wärmedämmenden Sandwich-Paneelen, Farbe Grauweiß, ~ RAL 9002. Kondensatwanne aus Edelstahl, Kondensatpumpe, Revisionsklappe für Filterwartung und Geräteinspektion, standardmäßig mit Zuluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) (ISO ePM1 ≥55% (F7) optional möglich) sowie einen Abluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4) und modulierenden 100 % Bypass. Im zentralen Elektroanschlusskasten ist die komplette Steuerelektronik werkseitig vorverdrahtet. Diese mikroprozessorgesteuerte Regelung ermöglicht wahlweise einen Betrieb der Geräte in Konstantvolumenstromeinstellung CA (3-stufig schaltbar – jeweilige Volumenströme getrennt nach Zu- und Abluft einstellbar), Konstantdruckbetrieb CP (zusätzlicher Mehrbereichsdrucksensor DSR 1000 erforderlich) oder Volumenstromeinstellung über ein 0-10 V Signal LS. Allpoliger Hauptschalter zur zentralen Spannungsfreischaltung, rechte und linke Geräteausführung unterscheidet sich ausschließlich durch die Position des Elektroanschlusskastens.

Leistungsmerkmale des Regelungssystem TACtouch/TAC5:

- Luftvolumenstromregelung nach CA-, LS- oder CP-Modus

- Signalisierung/Meldung aller Alarme

- Automatische Regelung des 100 %-Bypasses (temperatur- und/oder zeitbasierend)

- Automatischer Frostschutz durch Modulation des Volumenstromes oder mit elektrischen Vorheizregister KWIN (Optional)

- Regelung externer Nacherhitzer/Kühler SAT TAC5 BA/KW (Optional)

- Zuluftnacherwärmung und/oder Zuluftkühlung über ein kombiniertes PWW-/PKW-Heiz-/Kühlregister BA für externen Einbau in die Zuluftleitung (Optional)

- SAT TAC5 MODBUS Kommunikation (Optional)

- KNX-/EIB-BUS Netzwerkmodul SAT TAC5 KNXEIB (Optional)

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad

ÖNORM EN 308:		80%

Volumenstrom:		200 bis 2000 m³/h

Schallleistungspegel Zuluft:	73,6 dB(A)

Spannungsversorgung:	230 V~, 50 Hz

Stromaufnahme max.:	11,2 A

Betriebstemperatur:		-20 bis +50°C

Abmessungen: 		Länge	1780 mm

Breite	2090 mm

Höhe	  400 mm

Luftanschlüsse:		2x DN 315 mm für ZUL/FOL

Rechteckkanal 1219 x 280 mm über IRS 2000 für

AUL/ABL (Optional)

Gewicht:			261 kg

Fabrikat:		WERNIG

Type:		MF 2000 (L/R)

Einheit:		Stk.

Elektro-Vorheizregister eingebaut in WRG-Lüftungsgerät Comfort-Vent MF 450 zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers, ausgeführt als modulierendes PTC-Heizregister mit Halbleiterelementen, überlastsicher.

Technische Daten

Nennspannung:		230 V, 50 Hz (Versorgung über Lüftungsgerät)

Leistung:		1,5 kW

Stromaufnahme:		6,5 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KWIN 450

Elektro-Vorheizregister eingebaut in WRG-Lüftungsgerät Comfort-Vent MF 600 zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers, ausgeführt als modulierendes PTC-Heizregister mit Halbleiterelementen, überlastsicher.

Technische Daten

Nennspannung:		230 V, 50 Hz (Versorgung über Lüftungsgerät)

Leistung:		2,0 kW

Stromaufnahme:		8,7 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KWIN 600

Einheit:		Stk.

Elektro-Vorheizregister eingebaut in WRG-Lüftungsgerät Comfort-Vent MF 1000 zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers, ausgeführt als modulierendes PTC-Heizregister mit Halbleiterelementen, überlastsicher.

Technische Daten

Nennspannung:		230 V, 50 Hz (Versorgung über Lüftungsgerät)

Leistung:		3,0 kW

Stromaufnahme:		13,0 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KWIN 1000

Einheit:		Stk.

Elektro-Vorheizregister eingebaut in WRG-Lüftungsgerät Comfort-Vent MF 1600 zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers, ausgeführt als modulierendes PTC-Heizregister mit Halbleiterelementen, überlastsicher.

Technische Daten

Nennspannung:		3x400 V, 50 Hz (Versorgung über Lüftungsgerät)

Leistung:		6,0 kW

Stromaufnahme:		8,8 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KWIN 1600

Einheit:		Stk.

Elektro-Vorheizregister eingebaut in WRG-Lüftungsgerät Comfort-Vent MF 2000 zur Frostfreihaltung des Wärmetauschers, ausgeführt als modulierendes PTC-Heizregister mit Halbleiterelementen, überlastsicher.

Technische Daten

Nennspannung:		3x400 V, 50 Hz (Versorgung über Lüftungsgerät)

Leistung:		6,0 kW

Stromaufnahme:		8,3 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KWIN 2000

Einheit:		Stk.

Übergangstück von Rechteckkanal 934 x 280 mm auf DN 315 für MF 1600.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IRS 1600

Einheit:		Stk.

Übergangstück von Rechteckkanal 1219 x 280 mm auf DN 315 für MF 2000.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IRS 2000

Einheit:		Stk.

PWW-/PKW- Heiz- bzw. Kühlregister BA 450-600 für die Geräteserie MF 450 – 600 zum externen Einbau in die Zuluftleitung, bestehend aus einem wärmegedämmten beschichteten Stahlblechgehäuse Farbe Grauweiß, ~ RAL 9002, runden Anschlussstutzen, 4-reihigem Heiz- bzw. Kühlregister, Kondensatwanne, Kondensatpumpe, 3-Wege-Ventil und kompletter Regelung.

Technische Daten

Heizleistung (450/600):	 	3,0/3,8 kW bei PWW 50/40°C

Kühlleistung (450/600):		1,4/1,6 kW bei PKW 7/12°C

Abmessungen L x B x H:		600 x 500 x 320 mm

Anschlussstutzen:		DN 250 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		BA 450-600

Einheit:		Stk.

PWW-/PKW- Heiz- bzw. Kühlregister BA 1000 für die Geräteserie MF 1000 zum externen Einbau in die Zuluftleitung, bestehend aus einem wärmegedämmten beschichteten Stahlblechgehäuse Farbe Grauweiß, ~ RAL 9002, runden Anschlussstutzen, 4-reihigem Heiz- bzw. Kühlregister, Kondensatwanne, Kondensatpumpe, 3-Wege-Ventil und kompletter Regelung.

Technische Daten

Heizleistung:	 		7,3 kW bei PWW 50/40°C

Kühlleistung:			4,5 kW bei PKW 7/12°C

Abmessungen L x B x H:		600 x 700 x 400 mm

Anschlussstutzen:		DN 250 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		BA 1000

Einheit:		Stk.

PWW-/PKW- Heiz- bzw. Kühlregister BA 1600-2000 für die Geräteserie MF 1600 – 2000 zum externen Einbau in die Zuluftleitung, bestehend aus einem wärmegedämmten beschichteten Stahlblechgehäuse Farbe Grauweiß, ~ RAL 9002, eckigen Anschlussstutzen, 4-reihigem Heiz- bzw. Kühlregister, Kondensatwanne, Kondensatpumpe, 3-Wege-Ventil und kompletter Regelung.

Technische Daten

Heizleistung (1600/2000):	 	11,3/13,4 kW bei PWW 50/40°C

Kühlleistung (1600/2000):		6,9/8,1 kW bei PKW 7/12°C

Abmessungen L x B x H:		600 x 900 x 400 mm

Anschluss:			eckig 255 x 600 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		BA 1600-2000

Einheit:		Stk.

Übergangstück von eckig 255 x 600 mm auf DN 315 für BA 1600-2000.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IR BA 1600-2000

Einheit:		Stk.

Raumbedieneinheit TACTOUCH für MF 450-2000, mit Touch-Bildschirm zur einfachen Bedienung und Parametrierung der MAXI flat Geräteserie. Mit dieser Bedieneinheit erfolgt die Parametrierung für z.B. Volumenströme, Komforttemperatur, Filtereinstellungen, Servicemenü sowie die Einstellung der Lüftungsstufen über die integrierte Zeitschaltuhr für Tag-, Wochen- oder Wochenendprogramm sowie die Visualisierung aller Betriebszustände.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TACTOUCH

Einheit:		Stk.

Relaismodul für TAC5 Regelung zur Statusüberwachung der Geräteserie MF 450 – 2000, zur Signalisierung von Betriebsstatus und Druckalarm-Warnungen.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SAT3 SATELLIT

Einheit:		Stk.

KNX-/EIB-Bus Schnittstelle zur Steuerung und Bedienung der Geräteserie MF 450 – 2000 über ein KNX-Installationsbussystem.

Technische Daten

Nennspannung:	24 VDC (Versorgung über bauseitiges KNX-Netzwerk)

Kabelanschluss:	Twisted-pair 2 x 2 x 0,6

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SAT TAC5 KNXEIB

Einheit:		Stk.

MODBUS Schnittstelle zur Steuerung und Bedienung der Geräteserie MF 450 – 2000 über ein MODBUS-System.

Technische Daten

Anschluss:		steckbar

Baud Rate:		1200, 4800, 9600 oder 19200

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SAT TAC5 MODBUS

Einheit:		Stk.

Regelmodul SAT TAC5 BA/KW für ein externes Heiz-/Kühlregister in Verbindung mit der Regeleinheit TAC5 der Geräteserie MF 450 – 2000, inklusive 3 Temperatursensoren. Regelmodul zur Ansteuerung der Regelventile von PWW/PKW Heiz- Kühlregister, Pumpenfreigabe sowie Ansteuerung eines E-Heizregisters über ULN-Ausgang (bauseitiges Schaltrelais erforderlich).

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SAT TAC5 BA/KW

Einheit:		Stk.

Inbetriebnahme und Einregulierung für Großgeräte MF anlagenspezifisch.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IE-WRG GG MF

Einheit:		Pauschale