Kastengerät in schallgedämmter Flachbauweise, mit genormten Saug- und Druckstutzen rund.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit aus verzinktem Stahlblech, einseitig saugender Radialventilator mit Außenläufermotor, geräuscharmes rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimierten Spiralgehäuse, Einströmung über Düse, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,046 kW

Stromaufnahme:			0,20 A

Drehzahl:			2549 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		38 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		123 mm

Gewicht:				13,5 kg

L x B x H:			405 x 443 x 245 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 125

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 125 mit Gummieinlage zur Dämpfung Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 125

Alu-Flexschlauch AFS 125 oder Alu-Flexrohr AFR 125

Selbsttätige Überdruckklappe VK 12

Regenabweisgitter RAG 12

Regenabweisgitter rund RGR 125

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 125

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät in schallgedämmter Flachbauweise, mit genormten Saug- und Druckstutzen rund.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit aus verzinktem Stahlblech, einseitig saugender Radialventilator mit Außenläufermotor, geräuscharmes rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimierten Spiralgehäuse, Einströmung über Düse, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,088 kW

Stromaufnahme:			0,40 A

Drehzahl:			2647 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		44 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		158 mm

Gewicht:				17,2 kg

L x B x H:			455 x 506 x 265 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 160

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 160 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 160

Alu-Flexschlauch AFS 160 oder Alu-Flexrohr AFR 160

Selbsttätige Überdruckklappe VK 16

Regenabweisgitter RAG 16

Regenabweisgitter rund RGR 160

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 160

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät in schallgedämmter Flachbauweise, mit genormten Saug- und Druckstutzen rund.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit aus verzinktem Stahlblech, einseitig saugender Radialventilator mit Außenläufermotor, geräuscharmes rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimierten Spiralgehäuse, Einströmung über Düse, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,105 kW

Stromaufnahme:			0,46 A

Drehzahl:			2439 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		47 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		200 mm

Gewicht:				21,1 kg

L x B x H:			604 x 500 x 352 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 200

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 200 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 200

Alu-Flexschlauch AFS 200 oder Alu-Flexrohr AFR 200

Selbsttätige Überdruckklappe VK 20

Regenabweisgitter RAG 20

Regenabweisgitter rund RGR 200

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 200

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät in schallgedämmter Flachbauweise, mit genormten Saug- und Druckstutzen rund.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit aus verzinktem Stahlblech, einseitig saugender Radialventilator mit Außenläufermotor, geräuscharmes rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimierten Spiralgehäuse, Einströmung über Düse, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Schutzart Motor: IP44.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,238 kW

Stromaufnahme:			1,04 A

Drehzahl:			2711 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		54 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		250 mm

Gewicht:				29,1 kg

L x B x H:			720 x 533 x 382 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 250

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 250 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 250

Alu-Flexschlauch AFS 250 oder Alu-Flexrohr AFR 250

Selbsttätige Überdruckklappe VK 25

Regenabweisgitter RAG 25

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 250

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M oder TTC, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR

Kastengerät in schallgedämmter Flachbauweise, mit genormten Saug- und Druckstutzen rund.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, doppelwandig als Schalldämpfer ausgeführt, schallabsorbierende Mineralfaserplatten, 50 mm stark, Deckel mit Motor und Laufrad mit einem Handgriff ausschwenkbar, dadurch leichte Reinigung, saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Gummilippendichtung.

Ventilatoreinheit aus verzinktem Stahlblech, einseitig saugender Radialventilator mit Außenläufermotor, geräuscharmes rückwärtsgekrümmtes Laufrad in aerodynamisch optimierten Spiralgehäuse, Einströmung über Düse, Thermokontakt intern mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, Schutzart Motor: IP54.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

Bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,262 kW

Stromaufnahme:			1,26 A

Drehzahl:			1346 U/min

max. Einsatztemp.:		70°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		55 dB(A)    (Gehäuseabstrahlung nach außen)

Anschlussdurchmesser: 		315 mm

Gewicht:				61,7 kg

L x B x H:			906 x 672 x 536 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		KSDF 315

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Verbindungsgarnitur VG 315 mit Gummieinlage zur Dämpfung

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 315

Alu-Flexschlauch AFS 315 oder Alu-Flexrohr AFR 315

Selbsttätige Überdruckklappe VK 30

Regenabweisgitter RAG 30

Schalldämpfer rund TSD

Alufolienschalldämpfer rund AFSD

Schutzgitter SG 315

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Stufenloser Regler RK 25 (Auf- und Unterputz)

Elektroheizregister EHR

Heizleistungsregler Pulser M oder TTC, Kanalfühler KF 135

Strömungswächter STW für EHR

Differenzdruckwächter DDW für EHR

Pumpenwarmwasserheizregister PWR