Volumenstromregler, Zwischenrohreinbau, für konstante und variable Luftmengen mit aufgebauter Komfort-Regeleinheit für 4-fache Volumenstromeinstellung über externen Schalter (ZU - Stufe 1 - Stufe 2 - Stufe 3 - OFFEN) oder stufenlose Volumenstromverstellung über 0-10 V (2-10 V) Signal. Die Einstellung der Volumenströme erfolgt an der Regeleinheit des Volumenstromreglers ohne zusätzliche Einstellgeräte und wird am Display in Klartext angezeigt.

Technische Daten

Durchmesser:				99 mm

Einbaulänge:	 			400 mm

Gewicht:				1,4 kg

Volumenstrombereich:		26 – 170 m³/h

Versorgungsspannung:		24 V~ (bauseits)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VVRS 100

Einheit:		Stk.

Volumenstromregler, Zwischenrohreinbau, für konstante und variable Luftmengen mit aufgebauter Komfort-Regeleinheit für 4-fache Volumenstromeinstellung über externen Schalter (ZU - Stufe 1 - Stufe 2 - Stufe 3 - OFFEN) oder stufenlose Volumenstromverstellung über 0-10 V (2-10 V) Signal. Die Einstellung der Volumenströme erfolgt an der Regeleinheit des Volumenstromreglers ohne zusätzliche Einstellgeräte und wird am Display in Klartext angezeigt.

Technische Daten

Durchmesser:				124 mm

Einbaulänge:	 			400 mm

Gewicht:				1,7 kg

Volumenstrombereich:		43 – 265 m³/h

Versorgungsspannung:		24 V~ (bauseits)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VVRS 125

Einheit:		Stk.

Volumenstromregler, Zwischenrohreinbau, für konstante und variable Luftmengen mit aufgebauter Komfort-Regeleinheit für 4-fache Volumenstromeinstellung über externen Schalter (ZU - Stufe 1 - Stufe 2 - Stufe 3 - OFFEN) oder stufenlose Volumenstromverstellung über 0-10 V (2-10 V) Signal. Die Einstellung der Volumenströme erfolgt an der Regeleinheit des Volumenstromreglers ohne zusätzliche Einstellgeräte und wird am Display in Klartext angezeigt.

Technische Daten

Durchmesser:				159 mm

Einbaulänge:	 			400 mm

Gewicht:				2,2 kg

Volumenstrombereich:		72 – 435 m³/h

Versorgungsspannung:		24 V~ (bauseits)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VVRS 160

Einheit:		Stk.

Volumenstromregler ModBus, wird in Verbindung mit der Energieoptimierunseinheit etaMAX eingesetzt. Zwischenrohreinbau, für konstante und variable Luftmengen mit aufgebauter Komfort-Regeleinheit für 4-fache Volumenstromeinstellung über externen Schalter (ZU - Stufe 1 - Stufe 2 - Stufe 3 - OFFEN) oder stufenlose Volumenstromverstellung über 0-10 V (2-10 V) Signal. Die Einstellung der Volumenströme erfolgt ganz einfach zentral über die ModBus-vernetzten Volumenstromregler an der etaMAX Regelung oder alternativ an der Regeleinheit des Volumenstromreglers ohne zusätzliche Einstellgeräte und wird am Display in Klartext angezeigt.

Technische Daten

Durchmesser:				99 mm

Einbaulänge:	 			400 mm

Gewicht:				1,4 kg

Volumenstrombereich: 		26 – 170 m³/h

Versorgungsspannung:		24 V~

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VVRS 100 MB

Einheit:		Stk.

Volumenstromregler ModBus, wird in Verbindung mit der Energieoptimierunseinheit etaMAX eingesetzt. Zwischenrohreinbau, für konstante und variable Luftmengen mit aufgebauter Komfort-Regeleinheit für 4-fache Volumenstromeinstellung über externen Schalter (ZU - Stufe 1 - Stufe 2 - Stufe 3 - OFFEN) oder stufenlose Volumenstromverstellung über 0-10 V (2-10 V) Signal. Die Einstellung der Volumenströme erfolgt ganz einfach zentral über die ModBus-vernetzten Volumenstromregler an der etaMAX Regelung oder alternativ an der Regeleinheit des Volumenstromreglers ohne zusätzliche Einstellgeräte und wird am Display in Klartext angezeigt.

Technische Daten

Durchmesser:				124 mm

Einbaulänge:	 		400 mm

Gewicht:			1,7 kg

Volumenstrombereich:		43 – 265 m³/h

Versorgungsspannung:		24 V~

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VVRS 125 MB

Einheit:		Stk.

Volumenstromregler ModBus, wird in Verbindung mit der Energieoptimierunseinheit etaMAX eingesetzt. Zwischenrohreinbau, für konstante und variable Luftmengen mit aufgebauter Komfort-Regeleinheit für 4-fache Volumenstromeinstellung über externen Schalter (ZU - Stufe 1 - Stufe 2 - Stufe 3 - OFFEN) oder stufenlose Volumenstromverstellung über 0-10 V (2-10 V) Signal. Die Einstellung der Volumenströme erfolgt ganz einfach zentral über die ModBus-vernetzten Volumenstromregler an der etaMAX Regelung oder alternativ an der Regeleinheit des Volumenstromreglers ohne zusätzliche Einstellgeräte und wird am Display in Klartext angezeigt.

Technische Daten

Durchmesser:				159 mm

Einbaulänge:	 		400 mm

Gewicht:			2,2 kg

Volumenstrombereich:		72 – 435 m³/h

Versorgungsspannung: 		24 V~

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VVRS 160 MB

Einheit:		Stk.

etaMAX 24 8/1 Energieoptimierungseinheit für VVRS … MB. Abhängig von der Klappenstellung der Volumenstromregler wird die Lüfterdrehzahl im optimalen Leistungsbereich gehalten. Die Klappenstellung aller VVRS ... MB wird ständig überprüft und entsprechend aufeinander abgestimmt. Dies garantiert minimalsten Leistungsverbrauch bei geringster Geräuschentwicklung.

Nach dem Einschalten des etaMAX - Systems werden die Modbus Anschlüsse Mod1 – Mod8 gescannt. Das etaMAX - System führt dabei eine Zuordnung der Volumenstromregler zu Zuluft und Abluftsystem durch. Die Zuordnung erfolgt anhand der Geräteadressen. Es können insgesamt 240 Geräte an ein etaMAX-System angeschlossen werden. Geräte des Zuluft System bekommen den Adressbereich 1 – 120 zugewiesen und Geräte des Abluftsystems bekommen die Adressen 121 – 240 zugewiesen. Die Konfiguration des etaMAX - Systems erfolgt einfach über ein PC-"Software-Tool".

Technische Daten

Nennspannung:			24 VAC/DC

Toleranzbereich:			+- 20% (19-29 VAC/DC)

Leistungsverbrauch:		3 W

Dimensionierung:		5,5 VA

Stellantriebstränge:		8x Modbus

Ventilatorstränge:		1x Modbus, 2x Analog (je Zuluft/Abluft)

PC Anschluss:			1x Mini-USB

Netzwerkanschluss:		Ethernet

Schutzklasse:			III Schutzkleinspannung

Schutzart:			IP 10 (IP 20 mit eingesetzten Steckern)

Umgebungstemperatur:		0-50°C

Farbe:				Grau

Abmessungen L x B x H:		160 x 106 x 38 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		etaMAX 24 8/1

Einheit:		Stk.

Spannungsversorgungstrafo für Volumenstromregler VVRS und VVRS … MB, 24 V für Hutschienenmontage.

Technische Daten

Abmessungen H x B x T:		ca. 35 x 69 x 93 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TDIN 24 VVR

Einheit:		Stk.

Stufenschalter für Volumenstromregler VVRS und VVRS … MB, Unterputzausführung, Schaltstufen 0-1-2.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SA VVRS 012

Einheit:		Stk.

Stufenschalter für Volumenstromregler VVRS und VVRS … MB, Unterputzausführung, Schaltstufen 0-1-2-3.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SA VVRS 0123

Einheit:		Stk.

Stufenschalter für Volumenstromregler VVRS und VVRS … MB, Unterputzausführung, Schaltstufen 1-2-3.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SA VVRS 123

Einheit:		Stk.

Raumbedieneinheit für Volumenstromregler VVRS und VVRS … MB, für 3-Stufen-schaltung mit automatischer Rückstellung von Stufe 3.

Technische Daten

Nennspannung:			24 VAC/DC

Ausgangsspannung:			2-10V, max. 5 mA

Schutzklasse:				III Schutzkleinspannung

Umgebungstemperatur:		0 bis 50°C

Schutzart:				IP30

Abmessungen H x B x T:	99 x 84 x 32 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CRA 24-B3P

Einheit:		Stk.

Raumfühler für Volumenstromregler VVRS und VVRS … MB, mit CO2-, Temperatur und Feuchtesensor. Der Sensor misst ständig den CO2-Gehalt, die Lufttemperatur und die Luftfeuchte. Bei modulierender Steuerung stellt die Anlage automatisch die Luftmenge auf die Belastung des Raumes ein. Bestehend aus Aufputz-Fühlereinheit für Wandmontage. Geeignet für 24 V-Spannungsversorgung.

Technische Daten

Nennspannung:		24 VAC/DC

Stromaufnahme:		ca. 10 mA

max. 130 mA, <100 ms (Messung)

Analogausgänge:		3 x 0-10V

Einstellbereich Poti 1:	0 bis 800 ppm

Einstellbereich Poti 2:	1200 bis 2000 ppm

zul. Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C

Schutzart:			IP20

Abmessungen H x B x T:	95 x 95 x 30 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RF CO2TF VVR

Einheit:		Stk.