WERNIG COMFORT-VENT G 90-160 Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung mit Gegenstromtauscher, Wärmebereitstellungsgrad bis zu 91%, (nach ÖNORM EN 13141-7) bzw. 89% (PHI Prüfverfahren), für Wand- und Deckeneinbau und 100% Sommerbypass.

Das Gerät besteht aus einem kompakten, beschichteten, schall- und kältebrückenfrei gedämmten Stahlblechgehäuse mit 4 wärmegedämmten Anschlussstutzen DN 125, integrierten Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher und sparsamen stufenlos verstellbaren Konstantvolumenstrom-Ventilatoren in Gleichstromtechnik. Die Filter sind frontseitig ohne das Gerät zu öffnen zu Reinigungs- und Wartungszwecken ausziehbar, Zuluftfilter der Klasse ISO ePM1 ≥55% (F7) und Abluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4). Mit automatischem, temperaturgesteuerten Sommerbypass. Gerät über die digitale Raumbedieneinheit mit LCD-Display und Folientastatur bedienbar, 4 Zu- und Abluftventilatordrehzahlen unabhängig voneinander stufenlos einstellbar, 4. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Einschaltverzögerung bis 15 min. und Nachlaufzeit bis 120 min. einstellbar. Volumenstromregelung über eine Feuchte- und VOC-Sensorplatine als Zusatzfunktion (mittels optionaler Feuchte- und VOC-Sensorplatine H VOC 160/200). Integrierte Vorheizregisterregelung (Vorheizregister optional).

Das Gerät ist sowohl für Zwischendeckeneinbau als auch wandhängend sowie als Links-/Rechtsausführung (bei Bestellung angeben) einsetzbar.

Enthalpiewärmetauscher nachrüstbar. Passivhausgeprüft.

Gerät mit digitaler Raumbedienung inkl. Schaltuhr mit Tages- / Wochenprogramm zum Einbau in Standardunterputzdose. An der Bedienebene sind verschiedene Betriebszustände einstell- u. ablesbar:

-  Bypasstemperaturregelung

-  Filterverschmutzungsanzeige nach Festwert

-  Betriebs- u. Bypassstellungsanzeige

-  Sommerlüftungseinstellung (nur Abluft)

-  Programmierung der Schaltzeiten

Technische Daten

Volumenstrom:		160 m³/h bei 100 Pa extern

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-7, zuluftseitig:	91%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-7, fortluftseitig:	81%

Wärmebereitstellungsgrad PHI

Prüfverfahren:		89%

Ventilatoren:			Konstantvolumenstrom in

Gleichstromtechnik

Leistungsaufnahme:		5 bis 67 Watt gesamt

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Abmessungen: 		Höhe 770 mm

Breite 670 mm

Tiefe 260 mm

Gewicht:			30 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		G 90-160 H (L/R) CS

G 90-160 D (L/R) CS

Einheit:		Stk.

Abdeckelement aus lackiertem Stahlblech, isoliert, für Abdeckung der Anschlussleitungen für WRG-Lüftungsgerät G 90-160 H L/R, inkl. Montagehalterung

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ADE-G 90-160

Einheit:		Stk.

Isolierbogenset für WRG-Lüftungsgerät G 90-160, bestehend aus 2 Stk. Bogen DN 125 segmentiert, dampfdiffusionsdicht.

Material:	 geschlossenzelliges, vernetztes Polyethylen, Wandstärke 15 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IBS-G 90-160

Einheit:		Stk.

Elektro-Vorheizregister eingebaut in WRG-Lüftungsgerät G 90-160, ausgeführt als PTC-Heizregister mit Halbleiterelementen, selbstregulierend, überlastsicher.

Fabrikat:		WERNIG

Type:			VHR-160

Einheit:		Stk.

Feuchte- und VOC-Sensorplatine für G 90-160 und G 90-200 zur Aktivierung der automatischen Geräteregelung sowie bedarfsgerechte Luftmengenanpassung bei erhöhten Feuchte- und/oder VOC-Werten.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		H VOC 160/200

Einheit:		Stk.

CO2-, Temperatur- und Feuchteraumfühler für Lüftungsgerät G 90-160, G 90-200, G 90-380, G 90-550 und W 90-700. Der Sensor misst ständig den CO2-Gehalt, die Lufttemperatur und die Luftfeuchte. Bei modulierender Steuerung stellt die Anlage automatisch die Luftmenge auf die Belastung des Raumes ein. Bestehend aus Aufputz-Fühlereinheit für Wandmontage. Geeignet für 24 V-Spannungsversorgung.

Technische Daten

Nennspannung:		24 VAC/DC

Stromaufnahme:		ca. 10 mA

max. 130 mA, <100 ms (Messung)

Analogausgänge:		3 x 0-10V

Einstellbereich Poti 1:	0 bis 800 ppm

Einstellbereich Poti 2:	1200 bis 2000 ppm

zul. Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C

Schutzart:			IP20

Abmessungen H x B x T:	95 x 95 x 30 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RF CO2TF G90

Einheit:		Stk.

Spannungsversorgungstrafo 24 V für Hutschienenmontage, passend zu CO2-, Temperatur- und Feuchteraumfühler RF CO2TF G90, 230 V~ auf 24 V~.

Technische Daten

Abmessungen H x B x T:		ca. 35 x 69 x 93 mm

Fabrikat:		WERNIG

Type:			TDIN 24

Einheit:		Stk.