WERNIG COMFORT-VENT G 90-180 Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung mit Gegenstromtauscher, Wärmebereitstellungsgrad bis zu 85% (nach ÖNORM EN 13141-7) bzw. 82% (PHI Prüfverfahren), kompakte Bauweise für wandhängende Montage in Schrank- oder Wandnische, mit 100% Sommerbypass.

Das Gerät besteht aus einem kompakten, beschichteten, schall- und kältebrückenfrei gedämmten Stahlblechgehäuse in der Farbe RAL 7037 (staubgrau), mit 4 eckigen wärmegedämmten Anschlussstutzen an der Geräteoberseite (optional runder Zuluftanschlussstutzen DN 125 an der Geräteunterseite), für alle eckigen Geräteanschlussstutzen sind Adapter auf DN 125 erhältlich, mit integriertem Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher und sparsamen, stufenlos verstellbaren Gleichstrom-Ventilatoren. Die Filter sind frontseitig ohne das Gerät zu öffnen zu Reinigungs- und Wartungszwecken ausziehbar, Zuluftfilter der Klasse ISO ePM1 ≥55% (F7) und Abluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4). Mit automatischem, temperaturgesteuerten Sommerbypass. Gerät über die digitale Raumbedieneinheit mit LCD-Display bedienbar, 4 Zu- und Abluftventilatordrehzahlen unabhängig voneinander stufenlos einstellbar, 4. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Einschaltverzögerung bis 15 min. und Nachlaufzeit bis 120 min. einstellbar. Integrierte Vorheizregisterregelung (Vorheizregister optional).

Das Gerät ist symmetrisch aufgebaut und dadurch als Links-/Rechtsausführung einsetzbar.

Enthalpiewärmetauscher nachrüstbar. Passivhausgeprüft.

Gerät mit digitaler Raumbedienung inkl. Schaltuhr mit Tages- / Wochenprogramm zum Einbau in Standardunterputzdose. An der Bedienebene sind verschiedene Betriebszustände einstell- u. ablesbar:

-  Bypasstemperaturregelung

-  Filterverschmutzungsanzeige nach Festwert

-  Betriebs- u. Bypassstellungsanzeige

-  Sommerlüftungseinstellung (nur Abluft)

-  Programmierung der Schaltzeiten

Technische Daten

Volumenstrom:		180 m³/h bei 170 Pa extern

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-7, zuluftseitig:	85%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-7, fortluftseitig:	77%

Wärmebereitstellungsgrad PHI

Prüfverfahren:		82%

Ventilatoren:			Konstantvolumenstrom in

Gleichstromtechnik

Leistungsaufnahme:		10 bis 85 Watt gesamt

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Anschlussstutzen:		2x 220x60 mm

2x 220x115 mm

1x DN 125 mm

Gewicht:			22 kg

Abmessungen H x B x T:	680 x 560 x 298 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		G 90-180 CS

Einheit:		Stk.

Elektro-Vorheizregister eingebaut in WRG-Lüftungsgerät G 90-180, ausgeführt als PTC-Heizregister mit Halbleiterelementen, selbstregulierend, überlastsicher.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VHR-180

Einheit:		Stk.

Kombi-Außenwandgitter zum kompakten Anschluss der Außen- und Fortluft in einem Element. Außenluftanschluss rechts, die Lamellen und Gehäuse sind aus Edelstahl gefertigt. Das Gitter kann über integrierte Befestigungsbohrungen an der Fassade befestigt werden.

Technische Daten

Rahmen und Lamellen: 		Edelstahl

Luftmenge: 			max. 200 m³/h

Außenluftanschluss: 		rechts, für ISO-Rohr 125 (Ø 160 außen)

Fortluftanschluss: 		links, für ISO-Rohr 125 (Ø 160 außen)

Abmessungen L x B x T: 		400 x 225 x 205 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AWG-KR

Einheit:		Stk.

Kombi-Außenwandgitter zum kompakten Anschluss der Außen- und Fortluft in einem Element. Außenluftanschluss links, die Lamellen und Gehäuse sind aus Edelstahl gefertigt. Das Gitter kann über integrierte Befestigungsbohrungen an der Fassade befestigt werden.

Technische Daten

Rahmen und Lamellen: 		Edelstahl

Luftmenge: 			max. 200 m³/h

Außenluftanschluss: 		links, für ISO-Rohr 125 (Ø 160 außen)

Fortluftanschluss: 		rechts, für ISO-Rohr 125 (Ø 160 außen)

Abmessungen L x B x T:		400 x 225 x 205 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AWG-KL

Einheit:		Stk.

Verteilerbox aus verzinktem Stahlblech mit 5 vormontierten Stutzen / Blinddeckeln DN 75 als Anschluss für Luftverteilschlauch LVS 75 A, 1 Stutzen DN 125, Einbauhöhe ca. 145 mm

Technische Daten

Material:		                                  Stahl verzinkt

Abmessungen L x B x H:		380 x 155 x 145 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CPP-V

Einheit:		Stk.

ComfoPipe Plus Anschlussbox rund, für Anschluss vertikal von COMFORT-VENT G 90-180 an 2 x DN 125 für Anschluss von Comfort-Vent EASY ISOR 125-System oder Lüftungsrohr DN 125

Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/mK

k-Wert: 				0,52 W/m²K

Einsatzbereich:			-20 bis +80°C

Durchmesser äquivalent: 		125 mm

Brandklasse:			B2

Abmessungen L x B x H:		290 x 280 x 150 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CPP-AB 125

Einheit:		Stk.