Radialventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, für Einsatz in Zone 1, Gerätekategorie 2, mit Tröpfchen im Luftstrom, Zertifikate beiliegend, einstufig, einseitig saugend, direkt getrieben, Motor außerhalb des Luftstromes.

Gehäuse: Selbsttragendes, vakuumgeformtes Gehäuse aus Kunststoff PPs-el, Ansaug- und Abluftstutzen rund Ø 75 mm innen. Saug- und druckseitige Steckmuffen für einfache Rohrmontage, inkl. Kondensablauf Ø 32 mm.

Laufrad aus Kunststoff PPs-el. Die Übertragung des Drehmoments erfolgt über eine Aluminiumnabe mit Spannadapter, die korrosionsgeschützt in das Laufrad eingebaut ist.

Konsole: Stabiler Grundrahmen aus Niro, auf 4 Schwingungsdämpfern für Druckbelastung (Ø 20 mm, h=25 mm) gelagert.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, 2G Ex eb IIC T3 Gb

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,12 kW

Stromaufnahme:			0,37 A

Nenndrehzahl:			1400 U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

A-Gehäuse-Schall-

leistungspegel LwA:		48 dB(A)

(Gehäuseabstrahlung mit angeschl. Leitungen)

Gehäusestellung

nach Eurovent:			LG .....

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CCV 75/4 EX 2/2G Tr iL

Einheit:		Stk.

Radialventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, für Einsatz in Zone 1, Gerätekategorie 2, mit Tröpfchen im Luftstrom, Zertifikate beiliegend, einstufig, einseitig saugend, direkt getrieben, Motor außerhalb des Luftstromes.

Gehäuse: Selbsttragendes, vakuumgeformtes Gehäuse aus Kunststoff PPs-el, Ansaug- und Abluftstutzen rund Ø 75 mm innen. Saug- und druckseitige Steckmuffen für einfache Rohrmontage, inkl. Kondensablauf Ø 32 mm.

Laufrad aus Kunststoff PPs-el. Die Übertragung des Drehmoments erfolgt über eine Aluminiumnabe mit Spannadapter, die korrosionsgeschützt in das Laufrad eingebaut ist.

Konsole: Stabiler Grundrahmen aus Niro, auf 4 Schwingungsdämpfern für Druckbelastung (Ø 20 mm, h=25 mm) gelagert.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, 2G Ex eb IIC T3 Gb

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,18 kW

Stromaufnahme:			0,53 A

Nenndrehzahl:			2800 U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

A-Gehäuse-Schall-

leistungspegel LwA:		65 dB(A)

(Gehäuseabstrahlung mit angeschl. Leitungen)

Gehäusestellung

nach Eurovent:			LG .....

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CCV 75/2 EX 2/2G Tr iL

Einheit:		Stk.

Radialventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz in Zone 2, Gerätekategorie 3, Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen, Zertifikate beiliegend, einstufig, einseitig saugend, direkt getrieben, Motor außerhalb des Luftstromes.

Gehäuse: Selbsttragendes, vakuumgeformtes Gehäuse aus Kunststoff PPs, Ansaug- und Abluftstutzen rund Ø 75 mm innen. Saug- und druckseitige Steckmuffen für einfache Rohrmontage, inkl. Kondensablauf Ø 32 mm.

Laufrad aus Kunststoff PPs. Die Übertragung des Drehmoments erfolgt über eine Aluminiumnabe mit Spannadapter, die korrosionsgeschützt in das Laufrad eingebaut ist.

Konsole: Stabiler Grundrahmen aus Niro, auf 4 Schwingungsdämpfern für Druckbelastung (Ø 20 mm, h=25 mm) gelagert.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, 2G Ex eb IIC T3 Gb

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,12 kW

Stromaufnahme:			0,37 A

Nenndrehzahl:			1400 U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

A-Gehäuse-Schall-

leistungspegel LwA:		48 dB(A)

(Gehäuseabstrahlung mit angeschl. Leitungen)

Gehäusestellung

nach Eurovent:			LG .....

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CCV 75/4 EX 3/3G Tr ag

Einheit:		Stk.

Radialventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz in Zone 2, Gerätekategorie 3, Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen, Zertifikate beiliegend, einstufig, einseitig saugend, direkt getrieben, Motor außerhalb des Luftstromes.

Gehäuse: Selbsttragendes, vakuumgeformtes Gehäuse aus Kunststoff PPs, Ansaug- und Abluftstutzen rund Ø 75 mm innen. Saug- und druckseitige Steckmuffen für einfache Rohrmontage, inkl. Kondensablauf Ø 32 mm.

Laufrad aus Kunststoff PPs. Die Übertragung des Drehmoments erfolgt über eine Aluminiumnabe mit Spannadapter, die korrosionsgeschützt in das Laufrad eingebaut ist.

Konsole: Stabiler Grundrahmen aus Niro, auf 4 Schwingungsdämpfern für Druckbelastung (Ø 20 mm, h=25 mm) gelagert.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, 2G Ex eb IIC T3 Gb

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,18 kW

Stromaufnahme:			0,53 A

Nenndrehzahl:			2800 U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

A-Gehäuse-Schall-

leistungspegel LwA:		65 dB(A)

(Gehäuseabstrahlung mit angeschl. Leitungen)

Gehäusestellung

nach Eurovent:			LG .....

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CCV 75/2 EX 3/3G Tr ag

Einheit:		Stk.