Diagonal-Rohrventilator, beidseits genormte Anschlussstutzen rund, mit Montagefuß und 2 verzinkten Übergängen auf DN 160. Zum Einsatz in Batterieräumen, Färbereien, Garagen, Lagerräumen, usw., wo mit dem gelegentlichen Auftreten von explosionsfähiger Atmosphäre zu rechnen ist und das Fördermedium über Rohrleitungen oder Kanäle abgeführt wird. (Zone 1 und Zone 2). Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff (Polyamid, antistatisch), Oberflächenwiderstand <109 Ohm, Elektroanschluss außen am Gehäuse durch ex-geschützten Klemmkasten, Schutzart IP54.

Flügel aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff (Polyamid, antistatisch), Oberflächenwiderstand <109 Ohm.

Motor: Schutzart IP54, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, in jeder Lage einbaubar, explosionsgeschützte Ausführung nach ATEX II 2G Ex eb h IIB+H2 T4 Gb, Prüfbescheinigung wird mitgeliefert, Drehzahlregelung nicht zulässig.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,05 kW

Stromaufnahme:			0,25 A

Drehzahl:			2780 U/min

max. Einsatztemp.:		50°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		66 dB(A)    (Freiansaug-Schallleistungspegel)

Anschlussdurchmesser:		160 mm

Gewicht:				3,6 kg

max. Außendurchmesser:		262 mm    (mit Montagefuß und Klemmkasten)

Einbaulänge:			260 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DRK 160 EX

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 160

Alu-Flexschlauch AFS 160 oder Alu-Flexrohr AFR 160

Selbsttätige Überdruckklappe VK 16

Regenabweisgitter RAG 16

Regenabweisgitter rund RGR 160

Schalldämpfer rund TSD

Manschette antistatisch, mit 2 Spannschellen, MEX 160

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Diagonal-Rohrventilator, beidseits genormte Anschlussstutzen rund, mit Montagefuß und 2 verzinkten Übergängen auf DN 200. Zum Einsatz in Batterieräumen, Färbereien, Garagen, Lagerräumen, usw., wo mit dem gelegentlichen Auftreten von explosionsfähiger Atmosphäre zu rechnen ist und das Fördermedium über Rohrleitungen oder Kanäle abgeführt wird. (Zone 1 und Zone 2). Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff (Polyamid, antistatisch), Oberflächenwiderstand <109 Ohm, Elektroanschluss außen am Gehäuse durch ex-geschützten Klemmkasten, Schutzart IP54.

Flügel aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff (Polyamid, antistatisch), Oberflächenwiderstand <109 Ohm.

Motor: Schutzart IP54, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, in jeder Lage einbaubar, explosionsgeschützte Ausführung nach ATEX II 2G Ex eb h IIB+H2 T3 Gb, Prüfbescheinigung wird mitgeliefert, Drehzahlregelung nicht zulässig.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,20 kW

Stromaufnahme:			0,92 A

Drehzahl:			2860 U/min

max. Einsatztemp.:		50°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		64 dB(A)    (Freiansaug-Schallleistungspegel)

Anschlussdurchmesser:		200 mm

Gewicht:				6,5 kg

max. Außendurchmesser:		306 mm    (mit Montagefuß und Klemmkasten)

Einbaulänge:			275 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DRK 200 EX

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 200

Alu-Flexschlauch AFS 200 oder Alu-Flexrohr AFR 200

Selbsttätige Überdruckklappe VK 20

Regenabweisgitter RAG 20

Regenabweisgitter rund RGR 200

Schalldämpfer rund TSD

Manschette antistatisch, mit 2 Spannschellen, MEX 200

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR

Diagonal-Rohrventilator, beidseits genormte Anschlussstutzen rund, mit Montagefuß. Zum Einsatz in Batterieräumen, Färbereien, Garagen, Lagerräumen, usw., wo mit dem gelegentlichen Auftreten von explosionsfähiger Atmosphäre zu rechnen ist und das Fördermedium über Rohrleitungen oder Kanäle abgeführt wird. (Zone 1 und Zone 2). Nicht geeignet zur Absaugung von aggressiven Medien.

Gehäuse aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff (Polyamid, antistatisch), Oberflächenwiderstand <109 Ohm, Elektroanschluss außen am Gehäuse durch ex-geschützten Klemmkasten, Schutzart IP54.

Flügel aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff (Polyamid, antistatisch), Oberflächenwiderstand <109 Ohm.

Motor: Schutzart IP54, wartungs- und funkstörungsfrei, geeignet für Dauerbetrieb, in jeder Lage einbaubar, explosionsgeschützte Ausführung nach ATEX II 2G Ex eb h IIB+H2 T3 Gb, Prüfbescheinigung wird mitgeliefert, Drehzahlregelung nicht zulässig.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		0,30 kW

Stromaufnahme:			1,40 A

Drehzahl:			2820 U/min

max. Einsatztemp.:		50°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		77 dB(A)    (Freiansaug-Schallleistungspegel)

Anschlussdurchmesser:		250 mm

Gewicht:				7,4 kg

max. Außendurchmesser:		340 mm    (mit Montagefuß und Klemmkasten)

Einbaulänge:			283 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DRK 250 EX

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Luftrückschlagklappe aus Metall LRK 250

Alu-Flexschlauch AFS 250 oder Alu-Flexrohr AFR 250

Selbsttätige Überdruckklappe VK 25

Regenabweisgitter RAG 25

Regenabweisgitter rund RGR 250

Schalldämpfer rund TSD

Manschette antistatisch, mit 2 Spannschellen, MEX 250

Schutzgitter SG

Filterbox FBR, passende Ersatzfilter EFR

Differenzdruckwächter DDW für FBR