Rohrventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, für Einsatz in Zone 1, Gerätekategorie 2, mit Tröpfchen im Luftstrom, Zertifikate beiliegend, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet aus PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm

Abluftstutzen		Ø ................... mm rund

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

2 Flex-el-Manschetten als elastische Verbindung

4 Spannbänder

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, Ex II 2G Ex eb IIC T3 Gb, mit herausgeführtem Anschlusskabel 2 m.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. /R EX 2/2G Tr iL

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Befestigungsgarnitur verzinkt für Wandmontage

Befestigungsgarnitur verzinkt für Boden-/ Deckenmontage

Bestellbeispiel:	CRDV 200/180/1400/900/R EX 2/2G Tr iL

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 1 oder 2 saugend / in Zone 1 oder 2 oder keiner Zone stehend, Ausführung als Rohrventilator, geeignet für Medien mit Tröpfchen im Luftstrom

Dachventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, für Einsatz in Zone 1, Gerätekategorie 2, mit Tröpfchen im Luftstrom, Zertifikate beiliegend, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet aus PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

Dachaufbauflansch	quadratisch

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, Ex II 2G Ex eb IIC T3 Gb.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. /D EX 2/2G Tr iL

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Flex-el-Manschette als elastische Verbindung mit 2 Spannbändern

Dachaufbausockel für Flachdächer - wärmeisoliert - Ausführung R oder Ausführung E, 300 mm hoch, aus PPs-el

Automatische Klappe aus PPs-el

Sockelschalldämpfer aus PPs-el mit eingebauter Schalldämmkulisse, 1000 mm hoch, Einfügungsdämpfung ca. 15 dB bei 250 Hz

Bestellbeispiel:	CRDV 200/180/1400/900/D EX 2/2G Tr iL

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 1 oder 2 saugend / in Zone 1 oder 2 oder keiner Zone stehend, Ausführung als Dachventilator, geeignet für Medien mit Tröpfchen im Luftstrom

Rohrventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3/-G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Gerätekategorie 3, mit Tröpfchen im Luftstrom, Zertifikate beiliegend, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet aus PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm

Abluftstutzen		Ø ................... mm rund

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

2 Flex-el-Manschetten als elastische Verbindung

4 Spannbänder

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, mit herausgeführtem Anschlusskabel 2 m.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. /R EX 3/-G Tr iL

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Befestigungsgarnitur verzinkt für Wandmontage

Befestigungsgarnitur verzinkt für Boden-/ Deckenmontage

Bestellbeispiel:	CRDV 200/180/1400/900/R EX 3/-G Tr iL

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Ausführung als Rohrventilator, geeignet für Medien mit Tröpfchen im Luftstrom

Dachventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Gerätekategorie 3, mit Tröpfchen im Luftstrom, Zertifikate beiliegend, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet aus PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

Dachaufbauflansch	quadratisch

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. /D EX 3/-G Tr iL

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Flex-el-Manschette als elastische Verbindung mit 2 Spannbändern

Dachaufbausockel für Flachdächer - wärmeisoliert - Ausführung R oder Ausführung E, 300 mm hoch, aus PPs-el

Automatische Klappe aus PPs-el

Sockelschalldämpfer aus PPs-el mit eingebauter Schalldämmkulisse, 1000 mm hoch, Einfügungsdämpfung ca. 15 dB bei 250 Hz

Bestellbeispiel:	CRDV 200/180/1400/900/D EX 3/-G Tr iL

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Ausführung als Dachventilator, geeignet für Medien mit Tröpfchen im Luftstrom

Rohrventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz in Zone 2, Gerätekategorie 3, Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen, Zertifikate beiliegend, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet aus PPs

Abluftstutzen		Ø ................... mm rund

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

2 Flex-Manschetten als elastische Verbindung

4 Spannbänder

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, Ex II 2G Ex eb IIC T3 Gb, mit herausgeführtem Anschlusskabel 2 m.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. /R EX 3/3G Tr ag

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Befestigungsgarnitur verzinkt für Wandmontage

Befestigungsgarnitur verzinkt für Boden-/ Deckenmontage

Bestellbeispiel:	CRDV 200/180/1400/900/R EX 3/3G Tr ag

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 2 saugend / in Zone 2 stehend, Ausführung als Rohrventilator, geeignet für Medien bei denen Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen sind

Dachventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz in Zone 2, Gerätekategorie 3, Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen, Zertifikate beiliegend, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet aus PPs

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

Dachaufbauflansch	quadratisch

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, Ex II 2G Ex eb IIC T3 Gb.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. /D EX 3/3G Tr ag

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Flex-Manschette als elastische Verbindung mit 2 Spannbändern

Dachaufbausockel für Flachdächer - wärmeisoliert - Ausführung R oder Ausführung E, 300 mm hoch, aus PPs

Automatische Klappe aus PPs

Sockelschalldämpfer aus PPs mit eingebauter Schalldämmkulisse, 1000 mm hoch, Einfügungsdämpfung ca. 15 dB bei 250 Hz

Bestellbeispiel:	CRDV 200/180/1400/900/D EX 3/3G Tr ag

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 2 saugend / in Zone 2 stehend, Ausführung als Dachventilator, geeignet für Medien bei denen Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen sind

Rohrventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3/-G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Gerätekategorie 3, Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen, Zertifikate beiliegend, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet aus PPs

Abluftstutzen		Ø ................... mm rund

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

2 Flex-Manschetten als elastische Verbindung

4 Spannbänder

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, mit herausgeführtem Anschlusskabel 2 m.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. /R EX 3/-G Tr ag

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Befestigungsgarnitur verzinkt für Wandmontage

Befestigungsgarnitur verzinkt für Boden-/ Deckenmontage

Bestellbeispiel:	CRDV 200/180/1400/900/R EX 3/-G Tr ag

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Ausführung als Rohrventilator, geeignet für Medien bei denen Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen sind

Dachventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3/-G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Gerätekategorie 3, Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen, Zertifikate beiliegend, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet aus PPs

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

Dachaufbauflansch	quadratisch

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. /D EX 3/-G Tr ag

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Flex-Manschette als elastische Verbindung mit 2 Spannbändern

Dachaufbausockel für Flachdächer - wärmeisoliert - Ausführung R oder Ausführung E, 300 mm hoch, aus PPs

Automatische Klappe aus PPs

Sockelschalldämpfer aus PPs mit eingebauter Schalldämmkulisse, 1000 mm hoch, Einfügungsdämpfung ca. 15 dB bei 250 Hz

Bestellbeispiel:	CRDV 200/180/1400/900/D EX 3/-G Tr ag

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Ausführung als Dachventilator, geeignet für Medien bei denen Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen sind