WERNIG COMFORT-VENT® AML Klassenraum- und Bürolüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wirkungsgrad von bis zu 81%, 100% Sommerbypass, Außen- und Fortluftanschluss hinten bei Horizontalgerät. Volumenstrombezogene elektrische Ventilatorleistung max. 0,242 Wh/m³.

Gehäuse aus doppelschaligen, pulverbeschichteten Stahlblechpaneelen, Farbe Weiß, ~RAL 9010, Gerät innen komplett schall- und wärmedämmend ausgekleidet, inkl. 2 stufenlos verstellbaren Gleichstromventilatoren, Aluminium Hochleistungs-Gegenstromwärme-tauscher, Abluftfilter ISO ePM10 ≥70% (M5), Zuluftfilter ISO ePM1 ≥55% (F7 Pollenfilter), automatisch steuernden 100% Sommerbypass zur Umgehung des Wärmetauschers.

Motorklappen für Außenluft und Fortluft.

- Automatische Steuerung von einem Nachheizregister mit Vorheizeffekt

- Zeitgesteuerte Filterwechselmeldung

- 3 analoge Eingänge für CO2-Steuerung, Präsenzmelder, externer Start, Not-Stopp, Boostfunktion usw.

- Elektronische Überwachung von Sensoren und Ventilatoren

- Integrierte Kühlmodulsteuerung

- Datenlogger Funktion für alle relevanten Betriebsdaten wie Temperatur, Luftmenge, Betriebszeiten, CO2-Werte (wenn CO2-Sensor installiert ist)

- Zeitgesteuerter Betrieb mit bis zu 7 Zeitprogrammen

- Unabhängige automatische Nachtkühlfunktion

- Möglichkeit der Steuerung von bis zu 20 Geräten mittels analoger GLT (Master/Slave) über eine Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis)

- Über eine Zusatzplatine (Aufpreis) ist KNX®, LON®, MODBUS®,           BACnetTMMS/TP, BACnetTM/IP Anschluss möglich

- Bedienung über PC. Die Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis) kann über eine USB Schnittstelle mit dem PC verbunden werden

- AIRLINQ ONLINE Webportal (Aufpreis)

Mit der kostenlosen User Tool Software erhält man am PC oder Laptop Zugriff auf die Betriebsdaten und hat dadurch folgende Möglichkeiten:

- Einstellung der Luftmenge, Einblastemperatur und maximale Raumtemperatur

- Download eines Datenprotokolls und Weiterleitung per email. Parameter des Datenprotokolls einstellbar

- Filterstatusanzeige und Einstellung des Zeitintervalls

- Einstellung des CO2 Betriebsbereiches

- Anpassen, aktivieren und deaktivieren von Zeitprogrammen.

- Fernwartung über Team Viewer möglich

Technische Daten

Volumenstrom:				147 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad:		bis zu 81%

Stromaufnahme max.:			0,3 A

Maximale Leistungsaufnahme

ohne Heizregister:			38 Watt

Schalldruckpegel in 1 m:			max. 35 dB(A)

Spannung:				230 V~, 50 Hz

Anschlussdurchmesser FOL/AUL:		125 mm

Abmessungen L x H x T:			1170 x 261 x 572 mm

Gewicht:					53 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AML 150 H (AUL u. FOL horizontal)

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ausführliche Texte siehe weiter unten in dieser Datei

WERNIG COMFORT-VENT® AML Klassenraum- und Bürolüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wirkungsgrad von bis zu 82%, 100% Sommerbypass, Außen- und Fortluftanschluss hinten bei Horizontalgerät bzw. oben bei Vertikalgerät. Volumenstrombezogene elektrische Ventilatorleistung max. 0,289 Wh/m³.

Gehäuse aus doppelschaligen, pulverbeschichteten Stahlblechpaneelen, Farbe Weiß, ~RAL 9010, Gerät innen komplett schall- und wärmedämmend ausgekleidet, inkl. 2 stufenlos verstellbaren Gleichstromventilatoren, Aluminium Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher, Abluftfilter ISO ePM10 ≥70% (M5), Zuluftfilter ISO ePM1 ≥55% (F7 Pollenfilter), automatisch steuernden 100% Sommerbypass zur Umgehung des Wärmetauschers.

Motorklappen für Außenluft und Fortluft.

- Automatische Steuerung von einem Nachheizregister mit Vorheizeffekt

- Zeitgesteuerte Filterwechselmeldung

- 3 analoge Eingänge für CO2-Steuerung, Präsenzmelder, externer Start, Not-Stopp , Boostfunktion usw.

- Elektronische Überwachung von Sensoren und Ventilatoren

- Integrierte Kühlmodulsteuerung

- Datenlogger Funktion für alle relevanten Betriebsdaten wie Temperatur, Luftmenge, Betriebszeiten, CO2-Werte (wenn CO2-Sensor installiert ist)

- Zeitgesteuerter Betrieb mit bis zu 7 Zeitprogrammen

- Unabhängige automatische Nachtkühlfunktion

- Möglichkeit der Steuerung von bis zu 20 Geräten mittels analoger GLT (Master/Slave) über eine Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis)

- Über eine Zusatzplatine (Aufpreis) ist KNX®, LON®, MODBUS®,           BACnetTMMS/TP, BACnetTM/IP Anschluss möglich

- Bedienung über PC. Die Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis) kann über eine USB Schnittstelle mit dem PC verbunden werden

- AIRLINQ ONLINE Webportal (Aufpreis)

Mit der kostenlosen User Tool Software erhält man am PC oder Laptop Zugriff auf die Betriebsdaten und hat dadurch folgende Möglichkeiten:

- Einstellung der Luftmenge, Einblastemperatur und maximale Raumtemperatur

- Download eines Datenprotokolls und Weiterleitung per email. Parameter des Datenprotokolls einstellbar

- Filterstatusanzeige und Einstellung des Zeitintervalls.

- Einstellung des CO2 Betriebsbereiches

- Anpassen, aktivieren und deaktivieren von Zeitprogrammen

- Fernwartung über Team Viewer möglich

Technische Daten

Volumenstrom:				275 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad:		bis zu 82%

Stromaufnahme max.:			0,85 A

Maximale Leistungsaufnahme

ohne Heiz- oder Kühlregister:		102 Watt

Schalldruckpegel in 1 m:			max. 35 dB(A)

Spannung:				230 V~, 50 Hz

Anschlussdurchmesser FOL/AUL:		160 mm

Abmessungen L x H x T:			1180 x 344 x 705 mm

Gewicht:					85 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AML 300B HH (AUL u. FOL horizontal)

AML 300B VV (AUL u. FOL vertikal)

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ausführliche Texte siehe weiter unten in dieser Datei

WERNIG COMFORT-VENT® AML Klassenraum- und Bürolüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wirkungsgrad von bis zu 82%, 100% Sommerbypass, Außen- und Fortluftanschluss hinten bei Horizontalgerät bzw. oben bei Vertikalgerät. Volumenstrombezogene elektrische Ventilatorleistung max. 0,281 Wh/m³.

Gehäuse aus doppelschaligen, pulverbeschichteten Stahlblechpaneelen, Farbe Weiß, ~RAL 9010, Gerät innen komplett schall- und wärmedämmend ausgekleidet, inkl. 2 stufenlos verstellbaren Gleichstromventilatoren, Aluminium Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher, Abluftfilter ISO ePM10 ≥70% (M5), Zuluftfilter ISO ePM1 ≥55% (F7 Pollenfilter), automatisch steuernden 100% Sommerbypass zur Umgehung des Wärmetauschers.

Motorklappen für Außenluft und Fortluft.

- Automatische Steuerung von einem Vor- oder Nachheizregister

- Zeitgesteuerte Filterwechselmeldung

- 3 analoge Eingänge für CO2-Steuerung, Präsenzmelder, externer Start, Not-Stopp, Boostfunktion usw.

- Elektronische Überwachung von Sensoren und Ventilatoren

- Datenlogger Funktion für alle relevanten Betriebsdaten wie Temperatur, Luftmenge, Betriebszeiten, CO2-Werte (wenn CO2-Sensor installiert ist)

- Zeitgesteuerter Betrieb mit bis zu 7 Zeitprogrammen

- Unabhängige automatische Nachtkühlfunktion

- Möglichkeit der Steuerung von bis zu 20 Geräten mittels analoger GLT (Master/Slave) über eine Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis)

- Über eine Zusatzplatine (Aufpreis) ist KNX®, LON®, MODBUS®,           BACnetTMMS/TP, BACnetTM/IP Anschluss möglich

- Bedienung über PC. Die Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis) kann über eine USB Schnittstelle mit dem PC verbunden werden

- AIRLINQ ONLINE Webportal (Aufpreis)

Mit der kostenlosen User Tool Software erhält man am PC oder Laptop Zugriff auf die Betriebsdaten und hat dadurch folgende Möglichkeiten:

- Einstellung der Luftmenge, Einblastemperatur und maximale Raumtemperatur

- Download eines Datenprotokolls und Weiterleitung per email. Parameter des Datenprotokolls einstellbar

- Filterstatusanzeige und Einstellung des Zeitintervalls

- Einstellung des CO2 Betriebsbereiches

- Anpassen, aktivieren und deaktivieren von Zeitprogrammen

- Fernwartung über Team Viewer möglich

Technische Daten

Volumenstrom:				550 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad:		bis zu 82%

Stromaufnahme max.:			1,1 A

Maximale Leistungsaufnahme

ohne Heiz- oder Kühlregister:		132 Watt

Schalldruckpegel in 1 m:			max. 35 dB(A)

Spannung:				230 V~, 50 Hz

Anschlussdurchmesser FOL/AUL:		250 mm

Abmessungen L x H x T:			1600 x 439 x 779 mm

Gewicht:					108 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AML 500 H (AUL u. FOL horizontal)

AML 500 V (AUL u. FOL vertikal)

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ausführliche Texte siehe weiter unten in dieser Datei

WERNIG COMFORT-VENT® AMP Klassenraum- und Bürolüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wirkungsgrad von bis zu 82%, 100% Sommerbypass, Außen- und Fortluftanschluss hinten bei Horizontalgerät bzw. oben bei Vertikalgerät. Volumenstrombezogene elektrische Ventilatorleistung max. 0,281 Wh/m³. Gehäuse aus doppelschaligen, pulverbeschichteten Stahlblechpaneelen, Farbe Weiß, ~RAL 9010, Gerät innen komplett schall- und wärmedämmend ausgekleidet, inkl. 2 stufenlos verstellbaren Gleichstromventilatoren, Aluminium Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher, Abluftfilter ISO ePM10 ≥70% (M5), Zuluftfilter ISO ePM1 ≥55% (F7 Pollenfilter), automatisch steuernden 100% Sommerbypass zur Umgehung des Wärmetauschers. Motorklappen für Außenluft und Fortluft.

- Automatische Steuerung von Vor- und Nachheizregister

- Filterüberwachung mit Differenzdruckmessung

- Die Steuerung überwacht ständig die Luftmenge und stellt dadurch sicher, dass das Gerät unabhängig von Gegendruck jederzeit mit bilanzierter Luftmenge läuft

- 3 analoge und 3 digitale Eingänge für CO2-Steuerung, Präsenzmelder, externer Start, Not-Stopp, Boostfunktion usw.

- Elektronische Überwachung von Sensoren und Ventilatoren

- Alarmausgang für Fernüberwachung

- Integrierte Kühlmodulsteuerung

- Datenlogger Funktion für alle relevanten Betriebsdaten wie Temperatur, Luftmenge, Betriebszeiten, CO2-Werte (wenn CO2-Sensor installiert ist) und Energieverbrauch (wenn Energiezähler installiert ist)

- Zeitgesteuerter Betrieb mit bis zu 7 Zeitprogrammen. Sämtliche Zeitsteuerungen werden in einem Menü erfasst und können parallel laufen

- Unabhängige automatische Nachtkühlfunktion

- Integrierte 24 Volt Spannungsversorgung für z.B. CO2-Sensor

- Möglichkeit der Steuerung von bis zu 20 Geräten mittels analoger GLT (Master/Slave) über eine Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis)

- Über eine Zusatzplatine (Aufpreis) ist KNX®, LON®, MODBUS®,           BACnetTMMS/TP, BACnetTM/IP Anschluss möglich

- Bedienung über PC. Die Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis) kann über eine USB Schnittstelle mit dem PC verbunden werden

- AIRLINQ ONLINE Webportal (Aufpreis)

- Mit der kostenlosen User Tool Software erhält man am PC oder Laptop Zugriff auf die Betriebsdaten und hat dadurch folgende Möglichkeiten:

- Einstellung der Luftmenge, Einblastemperatur und maximale Raumtemperatur

- Download eines Datenprotokolls und Weiterleitung per email. Parameter des Datenprotokolls einstellbar

- Filterstatusanzeige und Einstellung des Zeitintervalls

- Einstellung des CO2 Betriebsbereiches

- Anpassen, aktivieren und deaktivieren von Zeitprogrammen

- Fernwartung über Team Viewer möglich

Technische Daten

Volumenstrom:				550 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad:		bis zu 82%

Stromaufnahme max.:			1,1 A

Maximale Leistungsaufnahme

ohne Heiz- oder Kühlregister:		132 Watt

Schalldruckpegel in 1 m:			max. 35 dB(A)

Spannung:				230 V~, 50 Hz

Anschlussdurchmesser FOL/AUL:		250 mm

Abmessungen L x H x T:			1600 x 439 x 779 mm

Gewicht:					108 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AMP 500 H (AUL u. FOL horizontal)

AMP 500 V (AUL u. FOL vertikal)

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ausführliche Texte siehe weiter unten in dieser Datei

WERNIG COMFORT-VENT® AML Klassenraum- und Bürolüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wirkungsgrad von bis zu 84%, 100% Sommerbypass, Außen- und Fortluftanschluss hinten bei Horizontalgerät bzw. oben bei Vertikalgerät. Volumenstrombezogene elektrische Ventilatorleistung max. 0,184 Wh/m³.

Gehäuse aus doppelschaligen, pulverbeschichteten Stahlblechpaneelen, Farbe Weiß, ~RAL 9010, Gerät innen komplett schall- und wärmedämmend ausgekleidet, inkl. 2 stufenlos verstellbaren Gleichstromventilatoren, Aluminium Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher, Abluftfilter ISO ePM10 ≥70% (M5), Zuluftfilter ISO ePM1 ≥55% (F7 Pollenfilter), automatisch steuernden 100% Sommerbypass zur Umgehung des Wärmetauschers.

Motorklappen für Außenluft und Fortluft.

- Automatische Steuerung von einem Vor- oder Nachheizregister

- Zeitgesteuerte Filterwechselmeldung

- 3 analoge Eingänge für CO2-Steuerung, Präsenzmelder, externer Start, Not-Stopp, Boostfunktion usw.

- Elektronische Überwachung von Sensoren und Ventilatoren

- Datenlogger Funktion für alle relevanten Betriebsdaten wie Temperatur, Luftmenge, Betriebszeiten, CO2-Werte (wenn CO2-Sensor installiert ist)

- Zeitgesteuerter Betrieb mit bis zu 7 Zeitprogrammen

- Unabhängige automatische Nachtkühlfunktion

- Möglichkeit der Steuerung von bis zu 20 Geräten mittels analoger GLT (Master/Slave) über eine Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis)

- Über eine Zusatzplatine (Aufpreis) ist KNX®, LON®, MODBUS®,           BACnetTMMS/TP, BACnetTM/IP Anschluss möglich

- Bedienung über PC. Die Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis) kann über eine USB Schnittstelle mit dem PC verbunden werden

- AIRLINQ ONLINE Webportal (Aufpreis)

Mit der kostenlosen User Tool Software erhält man am PC oder Laptop Zugriff auf die Betriebsdaten und hat dadurch folgende Möglichkeiten:

- Einstellung der Luftmenge, Einblastemperatur und maximale Raumtemperatur

- Download eines Datenprotokolls und Weiterleitung per email. Parameter des Datenprotokolls einstellbar

- Filterstatusanzeige und Einstellung des Zeitintervalls

- Einstellung des CO2 Betriebsbereiches

- Anpassen, aktivieren und deaktivieren von Zeitprogrammen

- Fernwartung über Team Viewer möglich

Technische Daten

Volumenstrom:				725 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad:		bis zu 84%

Stromaufnahme max.:			1,1 A

Maximale Leistungsaufnahme

ohne Heiz- oder Kühlregister:		156 Watt

Schalldruckpegel in 1 m:			max. 35 dB(A)

Spannung:				230 V~, 50 Hz

Anschlussdurchmesser FOL/AUL:		315 mm

Abmessungen L x H x T:			1910 x 474 x 916 mm

Gewicht:					157 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AML 800 H (AUL u. FOL horizontal)

AML 800 V (AUL u. FOL vertikal)

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ausführliche Texte siehe weiter unten in dieser Datei

WERNIG COMFORT-VENT® AMP Klassenraum- und Bürolüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wirkungsgrad von bis zu 84%, 100% Sommerbypass, Außen- und Fortluftanschluss hinten bei Horizontalgerät bzw. oben bei Vertikalgerät. Volumenstrombezogene elektrische Ventilatorleistung max. 0,184 Wh/m³.

Gehäuse aus doppelschaligen, pulverbeschichteten Stahlblechpaneelen, Farbe Weiß, ~RAL 9010, Gerät innen komplett schall- und wärmedämmend ausgekleidet, inkl. 2 stufenlos verstellbaren Gleichstromventilatoren, Aluminium Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher, Abluftfilter ISO ePM10 ≥70% (M5), Zuluftfilter ISO ePM1 ≥55% (F7 Pollenfilter), automatisch steuernden 100% Sommerbypass zur Umgehung des Wärmetauschers. Motorklappen für Außenluft und Fortluft.

- Automatische Steuerung von Vor- und Nachheizregister

- Filterüberwachung mit Differenzdruckmessung

- Die Steuerung überwacht ständig die Luftmenge und stellt dadurch sicher, dass das Gerät unabhängig von Gegendruck jederzeit mit bilanzierter Luftmenge läuft

- 3 analoge und 3 digitale Eingänge für CO2-Steuerung, Präsenzmelder, externer Start, Not-Stopp, Boostfunktion usw.

- Elektronische Überwachung von Sensoren und Ventilatoren

- Alarmausgang für Fernüberwachung

- Integrierte Kühlmodulsteuerung

- Datenlogger Funktion für alle relevanten Betriebsdaten wie Temperatur, Luftmenge, Betriebszeiten, CO2-Werte (wenn CO2-Sensor installiert ist) und Energieverbrauch (wenn Energiezähler installiert ist)

- Zeitgesteuerter Betrieb mit bis zu 7 Zeitprogrammen. Sämtliche Zeitsteuerungen werden in einem Menü erfasst und können parallel laufen

- Unabhängige automatische Nachtkühlfunktion

- Integrierte 24 Volt Spannungsversorgung für z.B. CO2-Sensor

- Möglichkeit der Steuerung von bis zu 20 Geräten mittels analoger GLT (Master/Slave) über eine Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis)

- Über eine Zusatzplatine (Aufpreis) ist KNX®, LON®, MODBUS®,           BACnetTMMS/TP, BACnetTM/IP Anschluss möglich

- Bedienung über PC. Die Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis) kann über eine USB Schnittstelle mit dem PC verbunden werden

- AIRLINQ ONLINE Webportal (Aufpreis)

- Mit der kostenlosen User Tool Software erhält man am PC oder Laptop Zugriff auf die Betriebsdaten und hat dadurch folgende Möglichkeiten:

- Einstellung der Luftmenge, Einblastemperatur und maximale Raumtemperatur

- Download eines Datenprotokolls und Weiterleitung per email. Parameter des Datenprotokolls einstellbar

- Filterstatusanzeige und Einstellung des Zeitintervalls

- Einstellung des CO2 Betriebsbereiches

- Anpassen, aktivieren und deaktivieren von Zeitprogrammen

- Fernwartung über Team Viewer möglich

Technische Daten

Volumenstrom:				725 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad:		bis zu 84%

Stromaufnahme max.:			1,1 A

Maximale Leistungsaufnahme

ohne Heiz- oder Kühlregister:		156 Watt

Schalldruckpegel in 1 m:			max. 35 dB(A)

Spannung:				230 V~, 50 Hz

Anschlussdurchmesser FOL/AUL:		315 mm

Abmessungen L x H x T:			1910 x 474 x 916 mm

Gewicht:					157 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AMP 800 H (AUL u. FOL horizontal)

AMP 800 V (AUL u. FOL vertikal)

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ausführliche Texte siehe weiter unten in dieser Datei

WERNIG COMFORT-VENT® AM Klassenraum- und Bürolüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wirkungsgrad von bis zu 80%, 100% Sommerbypass, Außen- und Fortluftanschluss hinten bei Horizontalgerät bzw. oben bei Vertikalgerät. Volumenstrombezogene elektrische Ventilatorleistung max. 0,214 Wh/m³.

Gehäuse aus doppelschaligen, pulverbeschichteten Stahlblechpaneelen, Farbe Weiß, ~RAL 9010, Gerät innen komplett schall- und wärmedämmend ausgekleidet, inkl. 2 stufenlos verstellbaren Gleichstromventilatoren, Aluminium Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher, Abluftfilter ISO ePM10 ≥70% (M5), Zuluftfilter ISO ePM1 ≥55% (F7 Pollenfilter), automatisch steuernden 100% Sommerbypass zur Umgehung des Wärmetauschers. Motorklappen für Außenluft und Fortluft. Aktive Reduzierung des Schallpegels durch patentierte SPR© Technologie. Das AM Gerät wird inkl. Wand- und Deckenbefestigung geliefert.

- ADAPTIVE AIRFLOW, automatisch an den Volumenstrom angepasste Zuluftlamellen (Aufpreis)

- Automatische Steuerung von Vor- und Nachheizregister

- Filterüberwachung mit Differenzdruckmessung

- Die Steuerung überwacht ständig die Luftmenge und stellt dadurch sicher, dass das Gerät unabhängig von Gegendruck jederzeit mit bilanzierter Luftmenge läuft

- 3 analoge und 3 digitale Eingänge für CO2-Steuerung, Präsenzmelder, externer Start, Not-Stopp, Boostfunktion usw.

- Elektronische Überwachung von Sensoren und Ventilatoren

- Alarmausgang für Fernüberwachung

- Integrierte Kühlmodulsteuerung

- Datenlogger Funktion für alle relevanten Betriebsdaten wie Temperatur, Luftmenge, Betriebszeiten, CO2-Werte (wenn CO2-Sensor installiert ist) und Energieverbrauch (wenn Energiezähler installiert ist)

- Zeitgesteuerter Betrieb mit bis zu 7 Zeitprogrammen. Sämtliche Zeitsteuerungen werden in einem Menü erfasst und können parallel laufen

- Unabhängige automatische Nachtkühlfunktion

- Integrierte 24 Volt Spannungsversorgung für z.B. CO2-Sensor

- Möglichkeit der Steuerung von bis zu 20 Geräten mittels analoger GLT (Master/Slave) über eine Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis)

- Über eine Zusatzplatine (Aufpreis) ist KNX®, LON®, MODBUS®,           BACnetTMMS/TP, BACnetTM/IP Anschluss möglich

- Bedienung über PC. Die Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT (Aufpreis) kann über eine USB Schnittstelle mit dem PC verbunden werden

- AIRLINQ ONLINE Webportal (Aufpreis)

Mit der kostenlosen User Tool Software erhält man am PC oder Laptop Zugriff auf die Betriebsdaten und hat dadurch folgende Möglichkeiten:

- Einstellung der Luftmenge, Einblastemperatur und maximale Raumtemperatur

- Download eines Datenprotokolls und Weiterleitung per email. Parameter des Datenprotokolls einstellbar

- Filterstatusanzeige und Einstellung des Zeitintervalls

- Einstellung des CO2 Betriebsbereiches

- Anpassen, aktivieren und deaktivieren von Zeitprogrammen

- Fernwartung über Team Viewer möglich

Technische Daten

Volumenstrom:				1050 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad:		bis zu 80%

Stromaufnahme max.:			2,0 A

Maximale Leistungsaufnahme

ohne Heizregister:			260 Watt

Schalldruckpegel in 1 m:			max. 35 dB(A)

Spannung:				3x230 V~, 50 Hz

Anschlussdurchmesser FOL/AUL:		315 mm

Abmessungen L x H x T:			2325 x 561 x 1283 mm

Gewicht:					302 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM 1000 … (Zusatzbezeichnungen siehe Preisliste Seite 16)

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Ausführliche Texte siehe weiter unten in dieser Datei

Wand-/Deckenhalter für AML 150 und AML 300 B, aus Stahlblech zur Befestigung der Lüftungsgeräte an einer massiven, tragfähigen Wand oder Decke.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WDH 150-300 B

Einheit:		Stk.

Wandrahmen für AML- und AMP-Geräte aus Stahlblech zur Befestigung der Lüftungsgeräte an einer massiven, tragfähigen Wand.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WR 500

WR 800

Einheit:		Stk.

Vorderrelief, Deckenbefestigung für AML 150 mit CC 150 INV, aus Stahlblech zur zusätzlichen Befestigung des Lüftungsgerätes an der Vorderseite, für tragfähige Decken.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VR 150

Einheit:		Stk.

Deckenmontagesatz mit Winkel und Verlängerung, justierbar 0-400 mm, 1 Satz bestehend aus 4 Stück

Fabrikat:	WERNIG

Type:		DMSV 500-800 *

* Gerät ohne Wandrahmen benötigt ein Satz (4 Stück), Geräte mit Kühlmodul ohne Wandrahmen benötigt 2 Sätze (8 Stück)

Einheit:		Satz

Zuluft kanalgeführt für AML-, AMP- und AM-Geräte, Aufpreis für Geräteausführung mit kanalgeführter Zuluft.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		DI 150

DI 300 B

DI 500

DI 800

DI 1000

Einheit:		Stk.

Reduktionskanal für DI 800, Übergang auf DN 250 aus verzinkten Stahlblech für AML 800 oder AMP 800 mit Zuluft kanalgeführt.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RED DI 800

Einheit:		Stk.

Abluft kanalgeführt für AML-, AMP- und AM-Geräte, Aufpreis für Geräteausführung mit kanalgeführter Abluft.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		DE 150

DE 300 B

DE 500 H (horizontal)

DE 500 V (vertikal)

DE 800 H (horizontal)

DE 800 V (vertikal)

DE 1000

Einheit:		Stk.

Rechteckiger Kanalanschluss für Außenluft und Fortluft, Aufpreis für Geräteausführungen mit rechteckigen Kanalanschluss für Außenluft und Fortluft bei Geräten mit Zuluft untere Reihe.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RE 500 H (für AML 500 H und AMP 500 H)

RE 800 H (für AML 800 H und AMP 800 H)

Einheit:		Stk.

Seitlicher Kanalanschluss für Außenluft seitlich vorne und Fortluft seitlich hinten, für AM 1000.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		S1S2 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Rechteckiger Kanalanschluss für Außenluft und Fortluft, Aufpreis für Geräteausführung mit rechteckigen Kanalanschluss für horizontale Außenluft und horizontale Fortluft.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		HREHRE 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Rechteckiger Kanalanschluss für Außenluft und Fortluft, Aufpreis für Geräteausführung mit rechteckigen Kanalanschluss für horizontale Außenluft seitlich vorne und horizontale Fortluft seitlich hinten.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		S1RES2RE 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Aufpreis für Geräteausführung AML 150 mit werkseitig eingebautem Enthalpiewärmetauscher ETWT, bei dieser Ausführung werden die Geräte nur mit ETWT ohne Standard-WT ausgeliefert.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AM ETWT 150

Einheit:		Stk.

Aufpreis für Geräteausführung AML 300 B mit werkseitig eingebautem Enthalpiewärmetauscher ETWT, bei dieser Ausführung werden die Geräte nur mit ETWT ohne Standard-WT ausgeliefert.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AM ETWT 300 B

Einheit:		Stk.

Aufpreis für Geräteausführung AM … 500 mit werkseitig eingebautem Enthalpiewärmetauscher ETWT, bei dieser Ausführung werden die Geräte nur mit ETWT ohne Standard-WT ausgeliefert.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AM ETWT 500

Einheit:		Stk.

Aufpreis für Geräteausführung AM … 800 mit werkseitig eingebautem Enthalpiewärmetauscher ETWT, bei dieser Ausführung werden die Geräte nur mit ETWT ohne Standard-WT ausgeliefert.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AM ETWT 800

Einheit:		Stk.

Aufpreis für Geräteausführung AM 1000 mit werkseitig eingebautem Enthalpiewärmetauscher ETWT, bei dieser Ausführung werden die Geräte nur mit ETWT ohne Standard-WT ausgeliefert.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AM ETWT 1000

Einheit:		Stk.

Zuluftlamellen volumenstromgesteuert, mit adaptiv airflow. Variable Luftleitlamellen regulieren automatisch in Abhängigkeit des gemessenen Volumenstroms über einen Stellmotor die Wurfweite der Zuluft.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ZL VSG 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Kühlmodul zur Montage an das Lüftungsgerät AML 150 H, zur Kühlung der Außenluft bei hohen Außentemperaturen um bis zu 15°C, inklusive Kondensatpumpe. Invertergesteuerte Technologie ermöglicht eine stufenlose Leistungsregulierung des Kompressors, sodass er sich laufend dem aktuellen Kühlungsbedarf anpasst. Die Regelung ist in der integrierten Steuerung der Lüftungsgeräte enthalten.

Technische Daten

Max. Kühlleistung:		640 Watt

Kühlmittel:			R134a

Füllung:				0,145 kg

Betriebsstrom:			1,84 A

Leistungsaufnahme:		249 Watt

Spannungsversorgung:		1x 230 V~, 50 Hz

Nettogewicht:			29 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CC 150 INV

Einheit:		Stk.

Achtung: Außenabmessungen des Lüftungsgerätes verändern sich.

Kühlmodul zur Montage an das Lüftungsgerät AML 500 H oder AMP 500 H, zur Kühlung der Außenluft bei hohen Außentemperaturen um bis zu 15°C, inklusive Kondensatpumpe. Invertergesteuerte Technologie ermöglicht eine stufenlose Leistungsregulierung des Kompressors, sodass er sich laufend dem aktuellen Kühlungsbedarf anpasst. Die Regelung ist in der integrierten Steuerung der Lüftungsgeräte enthalten.

Technische Daten

Max. Kühlleistung:		3280 Watt

Kühlmittel:			R410a

Füllung:				0,480 kg

Betriebsstrom:			6,4 A

Leistungsaufnahme:		1040 Watt

Spannungsversorgung:		1x 230 V~, 50 Hz

Nettogewicht:			71 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CC 500 INV

Einheit:		Stk.

Achtung: Außenabmessungen des Lüftungsgerätes verändern sich.

Kühlmodul zur Montage an das Lüftungsgerät AML 800 H oder AMP 800 H, zur Kühlung der Außenluft bei hohen Außentemperaturen um bis zu 15°C, inklusive Kondensatpumpe. Invertergesteuerte Technologie ermöglicht eine stufenlose Leistungsregulierung des Kompressors, sodass er sich laufend dem aktuellen Kühlungsbedarf anpasst. Die Regelung ist in der integrierten Steuerung der Lüftungsgeräte enthalten.

Technische Daten

Max. Kühlleistung:		5240 Watt

Kühlmittel:			R410a

Füllung:				0,740 kg

Betriebsstrom:			6,8 A

Leistungsaufnahme:		1110 Watt

Spannungsversorgung:		1x 230 V~, 50 Hz

Nettogewicht:			89 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CC 800 INV

Einheit:		Stk.

Achtung: Außenabmessungen des Lüftungsgerätes verändern sich.

Kapazitive „Return“-Funktion für AML/AMP 500-800, Aufpreis für Sondermotor bei Außenluft und Fortluftklappe. Klappen schließen bei Stromausfall durch Kondensatorentladungsmodul automatisch.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CR 500-800

Einheit:		Stk.

Kapazitive „Return“-Funktion für AM 1000, Aufpreis für Sondermotor bei Außenluft und Fortluftklappe. Klappen schließen bei Stromausfall durch Kondensatorentladungsmodul automatisch.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CR 1000

Einheit:		Stk.

Elektrovor- und Nachheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Vorerwärmung der Außenluft und Nacherwärmung der Zuluft. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten. Inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			1500 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			10,85 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PHS CH 300 B (für AML 300 B)

Einheit:		Stk.

Elektrovorheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Vorerwärmung der Außenluft bei sehr tiefen Außentemperaturen. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten. Inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			1000 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			4,35 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PHS 300 B (für AML 300 B)

Einheit:		Stk.

Elektrovorheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Vorerwärmung der Außenluft bei sehr tiefen Außentemperaturen. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten. Inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			1000 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			4,4 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PHS 500 H (für AML 500 H und AMP 500 H, horizontal)

PHS 500 V (für AML 500 V und AMP 500 V, vertikal)

Einheit:		Stk.

Elektrovorheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Vorerwärmung der Außenluft bei sehr tiefen Außentemperaturen. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten. Inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			1500 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			6,5 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PHS 800 (für AML 800 und AMP 800)

Einheit:		Stk.

Elektrovorheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Vorerwärmung der Außenluft bei sehr tiefen Außentemperaturen. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten, inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			2300 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			10,0 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PHS 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Elektronachheizregister mit Vorheizeigenschaft montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Nach- bzw. Vorerwärmung der Außenluft bzw. Zuluft unter Einbeziehung der Bypassklappe bei sehr tiefen Außentemperaturen. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten, inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			500 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			2,6 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CH 150 (für AML 150)

Einheit:		Stk.

Elektronachheizregister mit Vorheizeigenschaft montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Nach- bzw. Vorerwärmung der Außenluft bzw. Zuluft unter Einbeziehung der Bypassklappe bei sehr tiefen Außentemperaturen. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten, inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			1500 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			6,5 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CH 300 B (für AML 300 B)

Einheit:		Stk.

Elektronachheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Nacherwärmung der Außenluft. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten, inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			630 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			2,6 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CH 500 (für AML 500 und AMP 500)

Einheit:		Stk.

Elektronachheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Nacherwärmung der Außenluft. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten, inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			1000 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			4,4 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CH 800 (für AML 800 und AMP 800)

Einheit:		Stk.

Elektronachheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Nacherwärmung der Außenluft. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten, inkl. Überhitzungsschutz.

Technische Daten

Heizleistung:			1500 Watt

Spannung:			230V/50 Hz

Stromaufnahme:			6,5 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CH 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Wassernachheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Nacherwärmung der Zuluft. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten. Inklusive selbststeuerndem Motorventil und Frostschutzregelung.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur:		90°C

Max. Betriebsdruck:		10 bar

Heizleistung:			1973 Watt *

Rohranschlüsse:			1/2“ (DN 15)

Material Rohre/Lamellen:		Kupfer/Aluminium

Öffnungs-/Schließzeit Motorventil:	<60 s

* Wassermenge 87 l/h, Vor-/Rücklauftemperatur 60/40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WCH 300 B (für AML 300 B)

Einheit:		Stk.

Wassernachheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Nacherwärmung der Zuluft. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten. Inklusive selbststeuerndem Motorventil und Frostschutzregelung.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur:		90°C

Max. Betriebsdruck:		10 bar

Heizleistung:			858 Watt *

Rohranschlüsse:			3/8“ (DN 10)

Material Rohre/Lamellen:		Kupfer/Aluminium

Öffnungs-/Schließzeit Motorventil:	<60 s

* Wassermenge 25 l/h, Vor-/Rücklauftemperatur 60/40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WCH 500 L (für AML 500)

WCH 500 P (für AMP 500)

Einheit:		Stk.

Wassernachheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Nacherwärmung der Zuluft. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten. Inklusive selbststeuerndem Motorventil und Frostschutzregelung.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur:		90°C

Max. Betriebsdruck:		10 bar

Heizleistung:			1379 Watt *

Rohranschlüsse:			1/2“ (DN 15)

Material Rohre/Lamellen:		Kupfer/Aluminium

Öffnungs-/Schließzeit Motorventil:	<60 s

* Wassermenge 32 l/h, Vor-/Rücklauftemperatur 60/40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WCH 800 T DE DI L	(für AML 800 mit Zuluft obere Reihe bzw. mit

Zuluft und/oder Abluft kanalgeführt

WCH 800 C B L		(für AML 800 mit Zuluft mittlere Reihe bzw. mit Zuluft untere Reihe)

WCH 800 T DE DI P	(für AMP 800 mit Zuluft obere Reihe bzw. mit Zuluft und/oder Abluft kanalgeführt

WCH 800 C B P		(für AMP 800 mit Zuluft mittlere Reihe bzw. mit Zuluft untere Reihe)

Einheit:		Stk.

Wassernachheizregister montiert im AM-Lüftungsgerät, zur Nacherwärmung der Zuluft. Die Regelung ist in der integrierten Gerätesteuerung enthalten. Inklusive selbststeuerndem Motorventil und Frostschutzregelung.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur:		90°C

Max. Betriebsdruck:		10 bar

Heizleistung:			2540 Watt *

Rohranschlüsse:			1/2“ (DN 15)

Material Rohre/Lamellen:		Kupfer/Aluminium

Öffnungs-/Schließzeit Motorventil:	<60 s

* Wassermenge 101 l/h, Vor-/Rücklauftemperatur 60/40°C

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WCH 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT für AM-Lüftungsgerät mit Start-, Stopp- und Standby-Funktion des Lüftungsgerätes bzw. einzelnen Gruppen oder des gesamten Systems bei analogen GLT-Anlagen (Master/Slave).

Einstellung aller relevanten Betriebsparameter wie Startbedingungen, Luftmengen, Temperaturen, Zeitprogramme, Nachtkühlfunktion sowie Datum und Uhrzeit.

Bedienung von bis zu 20 Geräten in mehreren Gruppen oder jedes Gerät einzeln bei Master/Slave-Systemen mit nur einer AIRLINQ P ORBIT Bedieneinheit möglich.

Aktvierung und Deaktivierung von Urlaubsmodus, Bediensperre und Kindersicherung. Warn- und Alarmmeldungen werden in Klartext (für alle Geräte) am Touchpaneel angezeigt. Anzeige des CO2-Niveaus bei angeschlossenem CO2-Sensor für alle Anlagen, sowie Starten und Anpassen eines Datenlogs der Betriebsparameter ist mit der Bedieneinheit AIRLINQ P ORBIT ebenfalls möglich. Die AIRLINQ P ORBIT kann auch als USB-Schnittstelle zwischen Lüftungsgerät oder analogem GLT-Systemen (Master/Slave) und dem PC oder Laptop genutzt werden.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AIRLINQ P ORBIT

Einheit:		Stk.

Airlinq Online Schnittstelle für AM-Lüftungsgeräte inkl. Freischaltung und Einbindung in das Webportal Airlinq Online. Steuerung, Bedienung und Betriebsüberwachung mittels Webbrowser.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AIRLINQ ONL SIN (Airlinq Online Schnittstelle Single)

AIRLINQ ONL MUL (Airlinq Online Schnittstelle Multi)

Einheit:		Stk.

Netzwerkmodul LON-Bus zur Anwendung in Verbindung mit AM-Lüftungsgerät. Der LON-Bus Adapter bietet die Möglichkeit mehrere AM Anlagen in einem bauseitigen Netz zu verknüpfen und sämtliche Funktionen zentral über einen PC zu programmieren und zu überwachen. Die Einbindung in das Netzwerk erfolgt dann mit der jeweiligen Regelungsfirma.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AML LON (für AML 150-800)

AP AMP LON (für AMP 500-800, AM 1000)

Einheit:		Stk.

Netzwerkmodul KNX-BUS zur Anwendung in Verbindung mit AM-Lüftungsgerät. Der KNX-Bus Adapter bietet die Möglichkeit mehrere AM Anlagen in einem bauseitigen Netz zu verknüpfen und sämtliche Funktionen zentral über einen PC zu programmieren und zu überwachen. Die Einbindung in das Netzwerk erfolgt dann mit der jeweiligen Regelungsfirma.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AML KNX (für AML 150-800)

AP AMP KNX (für AMP 500-800, AM 1000)

Einheit:		Stk.

Netzwerkmodul MOD-BUS zur Anwendung in Verbindung mit AM-Lüftungsgerät. Der MOD-Bus Adapter bietet die Möglichkeit mehrere AM Anlagen in einem bauseitigen Netz zu verknüpfen und sämtliche Funktionen zentral über einen PC zu programmieren und zu überwachen. Die Einbindung in das Netzwerk erfolgt dann mit der jeweiligen Regelungsfirma.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AML MOD (für AML 150-800)

AP AMP MOD (für AMP 500-800, AM 1000)

Einheit:		Stk.

Netzwerkmodul BACnet IP zur Anwendung in Verbindung mit AM-Lüftungsgerät. Der BACnet IP Adapter bietet die Möglichkeit mehrere AM Anlagen in einem bauseitigen Netz zu verknüpfen und sämtliche Funktionen zentral über einen PC zu programmieren und zu überwachen. Die Einbindung in das Netzwerk erfolgt dann mit der jeweiligen Regelungsfirma.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AML B1 (für AML 150-800)

AP AMP B1 (für AMP 500-800, AM 1000)

Einheit:		Stk.

Netzwerkmodul BACnet MS/TP zur Anwendung in Verbindung mit AM-Lüftungsgerät. Der BACnet MS/TP Adapter bietet die Möglichkeit mehrere AM Anlagen in einem bauseitigen Netz zu verknüpfen und sämtliche Funktionen zentral über einen PC zu programmieren und zu überwachen. Die Einbindung in das Netzwerk erfolgt dann mit der jeweiligen Regelungsfirma.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AML B2 (für AML 150-800)

AP AMP B2 (für AMP 500-800, AM 1000)

Einheit:		Stk.

CO2-, Temperatur und Feuchtesensor für AM-Lüftungsgerät. Der Sensor misst ständig den CO2-Gehalt, die Lufttemperatur und die Luftfeuchte. Bei modulierender Steuerung stellt die Anlage automatisch die Luftmenge auf die CO2-Belastung des Raumes ein. Bestehend aus Spannungsversorgungstrafo 230 V~ auf 24 V~ im Gehäuse, geeignet zur Hutschienenmontage sowie Aufputz-Fühlereinheit für Wandmontage, Farbe Weiß.

Technische Daten

Nennspannung:		24 VAC/DC

Stromaufnahme:		ca. 10 mA

max. 130 mA, <100 ms (Messung)

Analogausgänge:		3 x 0-10V

Einstellbereich Poti 1:	0 bis 800 ppm

Einstellbereich Poti 2:	1200 bis 2000 ppm

zul. Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C

Schutzart:			IP20

Abmessungen Trafo H x B x T:	ca. 36 x 69 x 93 mm

Abmessungen Fühlereinheit

H x B x T:	95 x 95 x 30 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM RF CO2TF L

Einheit:		Stk.

CO2-, Temperatur und Feuchtesensor für AM-Lüftungsgerät. Der Sensor misst ständig den CO2-Gehalt, die Lufttemperatur und die Luftfeuchte. Bei modulierender Steuerung stellt die Anlage automatisch die Luftmenge auf die CO2-Belastung des Raumes ein. Im Gehäuse, geeignet zur Hutschienenmontage sowie Aufputz-Fühlereinheit für Wandmontage, Farbe Weiß.

Technische Daten

Nennspannung:		24 VAC/DC

Stromaufnahme:		ca. 10 mA

max. 130 mA, <100 ms (Messung)

Analogausgänge:		3 x 0-10V

Einstellbereich Poti 1:	0 bis 800 ppm

Einstellbereich Poti 2:	1200 bis 2000 ppm

zul. Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C

Schutzart:			IP20

Abmessungen H x B x T:		95 x 95 x 30 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM RF CO2TF P

Einheit:		Stk.

CO2-Sensor integriert, für AM-Geräte in Abluftkammer des Lüftungsgerätes montiert und verdrahtet.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM ICOL (für AML 150-800, inkl. Trafo)

Einheit:		Stk.

CO2-Sensor integriert, für AMP-Geräte in Abluftkammer des Lüftungsgerätes montiert und verdrahtet.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM ICOP 500-800

Einheit:		Stk.

CO2-Sensor integriert, für AM-Geräte in Abluftkammer des Lüftungsgerätes montiert und verdrahtet.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM ICOS 1000

Einheit:		Stk.

CO2-/TVOC-Sensor integriert, für AM-Geräte in Abluftkammer des Lüftungsgerätes montiert und verdrahtet. TVOC: Total Volatile Organic Compounds – Summe aller flüchtigen organischen Verbindungen.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM ICTV

Einheit:		Stk.

Präsenzmelder PIR für Geräteserie AML und AMP für Aufputzmontage, für eine energiesparende Steuerung der Anlage, da diese nur läuft, wenn sich Personen im Raum aufhalten. Nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit schaltet das Lüftungsgerät ab, oder, falls programmiert, auf die Grundlüftungsstufe zurück.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM PIR (für AML 150-800 und AMP 500-800)

Einheit:		Stk.

Präsenzmelder IPIR für AM-Geräteserie im Lüftungsgerät montiert und verdrahtet, für eine energiesparende Steuerung der Anlage, da diese nur läuft, wenn sich Personen im Raum aufhalten. Nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit schaltet das Lüftungsgerät ab, oder, falls programmiert, auf die Grundlüftungsstufe zurück.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM IPIR 150-800 (im Lüftungsgerät montiert und verdrahtet, für AML

150-800 und AMP 500-800)

AM IPIR 1000 	(im Lüftungsgerät montiert und verdrahtet, für AM

1000)

Einheit:		Stk.

Energiezähler für AM-Geräte zur Energieverbrauchsmessung des Lüftungsgerätes.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM EM 150-800 (für AML 150-800 und AMP 500-800)

AM EM 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Kondensatpumpe montiert im AM-Lüftungsgerät, max. Förderhöhe 6 m, zur Abfuhr von anfallendem Kondenswasser.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM KP 150 (für AML 150 H)

AM KP (für AML 300-800 und AMP 500-800)

AM KP 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Rückwandpaneel für AML- und AMP-Geräte für Lüftungsgeräte bei denen die Geräterückseite sichtbar montiert wird, Rückwandpaneel in Gerätefrontfarbe.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM RWP H (für AML 300-800 H und AMP 500-800 H, horizontal)

AM RWP V (für AML 300-800 V und AMP 500-800 V, vertikal)

Einheit:		Stk.

Rückwandpaneel für AM-Geräte bei denen die Geräterückseite sichtbar montiert wird, Rückwandpaneel in Gerätefrontfarbe.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AM RWP 1000 (für AM 1000)

Einheit:		Stk.

Aufpreis für Lackierung in RAL-Farbe für AM-Lüftungsgerät, Farbe RAL ……

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP AM RAL (für AML 150-800, AMP 500-800 und AM 1000)

Einheit:		Stk.

Fassadengitter für AM-Lüftungsgerät, Alu Natur.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FAG 125 (für AML 150, DN 125 mm)

FAG 160 (DN 160 mm)

FAG 200 (DN 200 mm)

FAG 250 (für AML 500 und AMP 500, DN 250 mm)

FAG 315 (für AML 800 und AMP 800, DN 315 mm)

Einheit:		Stk.

Fassadengitter Boomerain für AM-Lüftungsgerät, Alu Natur.

Spezielle Lamellenform reduziert den Druckverlust – dadurch ergibt sich ein geringerer Energieverbrauch. Geringe Turbulenzen durch gleichmäßige Luftverteilung im Kanal führt zu weniger Eigengeräuschen.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FBO 160 (für AML und AMP 300, DN 160 mm)

FBO 250 (für AML und AMP 500, DN 250 mm)

FBO 315 (für AML/AMP 800 und AM 1000, DN 315 mm)

Einheit:		Stk.

Inbetriebnahme und Einregulierung von AM-Lüftungsgeräten durch unseren Werkskundendienst mittels Service-Software und Laptop. Programmierung von Startbedingungen und Zuordnung der ID-Adressen von analogen GLT-Anlagen. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IE-WRG AM

Einheit:		Pauschale