WERNIG COMFORT-VENT Q 350 ETWT Wärmerückgewinnungsgerät mit Enthalpiewärmetauscher aus Kunststoff mit höchstem Wärmebereitstellungsgrad und Feuchterückgewinnung, hocheffizienten Gleichstromventilatoren und modulierenden Sommerbypass für Wand- oder Sockelmontage.

Das Gerät besteht aus einem wärmebrückenfrei gedämmten Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, den eingebauten stufenlos regelbaren Gleichstromventilatoren mit integrierter Sensorik für die Volumenstrommessung und Flow Control-Regelung für automatische Volumenstrombilanzierung, dem Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher, dem modulierenden Sommerbypass und der gesamten Steuer- und Regelelektronik sowie den von außen leicht wechselbaren Zuluftfilter der Klasse ISO ePM1 ≥55% (F7) und Abluftfilter der Klasse ISO Coarse ≥65% (G4). Die gedämmten Anschlussstutzen für die weiterführende Rohrleitung sind unter 45° angebracht und durch einfaches Drehen in jede gewünschte Position zu bringen. Patentiertes Gerätesystem – Rechts- oder Linksausführung vor Ort programmierbar.

Die Luftzustände im Lüftungsgerät werden durch die 8 eingebauten Temperatur- und Feuchtesensoren permanent überwacht und dienen zur Feuchte- und Zulufttemperaturregelung. Das Gerät verfügt über ein eingebautes Display über welches alle Einstellungen vorgenommen werden können und alle relevanten Daten visualisierbar sind wie z. B.

-  Inbetriebnahmeassistent

-  Komforttemperaturregelung der Zuluft

-  Filterwechselanzeige

-  Betriebs- u. Bypassstellungsanzeige

-  Sommerlüftungseinstellung

-  Programmierung der Schaltzeiten

Optional stehen folgende Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung:

-  Raumbedieneinheit RBE C67 Q

-  Funkschaltstelle RF Q

-  Raumbedieneinheit Switch RBE SWITCH C67 Q

-  LAN-Schnittstelle LAN C Q für Bedienung per App

-  KNX-Schnittstelle KNX C Q

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad: 	nach PHI: 85%

SFP:			0,24 Wh/m³ nach PHI

Energieeffizienzklasse:	bis A+ möglich

Schalleistungspegel Lw:	43,0 dB(A) Gehäuseabstrahlung nach PHI

Volumenstrom:		max. 350 m³/h bei 200 Pa extern

Spannungsversorgung:	230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		max. 145 Watt gesamt

Abmessungen: 		Höhe Oberkante Stutzen	850 mm

Breite	725 mm

Tiefe	570 mm

Anschlussstutzen:		4x DN 160/190 mm

Gewicht	: 		49 kg

Fabrikat:		WERNIG

Type:		Q 350 ETWT (Links- und Rechtsausführung)

Einheit:		Stk.

Elektro-Vorheizregister eingebaut in WRG-Lüftungsgerät Comfort-Vent Q 350, ausgeführt als modulierendes PTC-Heizregister mit Halbleiterelementen, überlastsicher.

Technische Daten

Nennspannung:		230 V~, 50 Hz (Versorgung über Lüftungsgerät)

Leistungsaufnahme:		1850 W bei -15°C und max. Luftstrom

Regelung:			über interne Geräteregelung

Fabrikat:		WERNIG

Type:			VHR-Q 350/600

Einheit:		Stk.

Raumbedieneinheit RBE C67 Q für Geräteserie Comfort-Vent Q. als zusätzliche kabelgebundene Bedien- und Informationsstelle zum Einbau in handelsübliche E-Unterputzgerätedose oder Aufputz Montage (AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten). Über das LCD-Display sind die Daten visualisierbar, über die Folientastatur können die nutzerrelevanten Einstellungen vorgenommen werden.

Technische Daten

Nennspannung:		12 DC (Versorgung über Lüftungsgerät)

Verbindungsleitung:		J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RBE C67 Q

Einheit:		Stk.

Funkschaltstelle RF Q für Geräteserie Comfort-Vent Q als zusätzliche kabellose Schaltstelle, zur Aufputz Montage (Wandhalterung geeignet zur Klebe- oder Schraubmontage im Lieferumfang enthalten), batteriebetrieben. Zum Betrieb wird als Empfänger eine angeschlossene Raumbedieneinheit RBE C67 Q benötigt.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	Lithiumbatterie CR 2032

Verbindung:			Funk

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RF Q

Einheit:		Stk.

Raumbedieneinheit SWITCH C67 Q für Geräteserie Comfort-Vent Q als zusätzliche kabelgebundene Bedien- und Informationsstelle zum Einbau in handelsübliche E-Unterputzgerätedose oder Aufputz Montage (AP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten). Über diverse LEDs sind die Betriebszustände visualisierbar, über die diversen Tasten können die nutzerrelevanten Einstellungen vorgenommen werden (Auto, Manuell sowie Lüftungsstufen).

Technische Daten

Nennspannung:		12 DC (Versorgung über Lüftungsgerät)

Verbindungsleitung:		J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RBE SWITCH C67 Q

Einheit:		Stk.

LAN-Schnittstelle LAN C Q zur Einbindung der Lüftungsgeräteserie Comfort-Vent Q für die einfache Steuerung mittels Smartphone/Tablet über eine praktische App. Die App ist unter dem Namen „ComfoControl im App- und Google Store kostenlos downloadbar.

Technische Daten

Nennspannung:		12 DC (Versorgung über Lüftungsgerät)

Nennstrom:			0,06 A

Kabelanschluss an Netzwerk:	RJ45

Fabrikat:	WERNIG

Type:		LAN C Q

Einheit:		Stk.

KNX-Schnittstelle KNX C Q zur Einbindung der Lüftungsgeräteserie Comfort-Vent Q zur Steuerung und Bedienung in ein KNX-Installationsbussystem.

Technische Daten

Nennspannung:		12 DC (Versorgung über Lüftungsgerät)

Nennstrom KNX-Bus:	12 mA

Kabelanschluss:		Twisted-pair 2 x 2 x 0,6

Gerätemodell:		System B

Konfigurationsmodus:	S-Modus

Unterstützte ETS-Version:	5

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KNX C Q

Einheit:		Stk.

Option Box OB Q 350/600 für die Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten der Geräteserie Comfort-Vent Q. Diese ist bei Verwendung des Solewärmetauschers CF 350 Q 
oder CF 600 Q sowie von externen 0-10 V Sensoren erforderlich.

Technische Daten

Eingänge:			4 x 0-10 V

Stoßlüftungstaster

Standby-Schalter

Ausgänge:			Anschluss ComfoFond CF

potentialfreier Fehlermeldungskontakt

Verbindungsleitung:		J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6

Fabrikat:	WERNIG

Type:		OB Q 350/600

Einheit:		Stk.

CO2-, Temperatur und Feuchtesensor für Geräteserie Comfort-Vent Q. Der Sensor misst ständig den CO2-Gehalt, die Lufttemperatur und die Luftfeuchte. Bei modulierender Steuerung stellt die Anlage automatisch die Luftmenge auf die CO2-Belastung des Raumes ein. Inkl. Spannungsversorgungstrafo 230 V~ auf 24 V~ im Gehäuse, geeignet zur Hutschienenmontage sowie Aufputz-Fühlereinheit für Wandmontage, Farbe Weiß.

Technische Daten

Nennspannung:		24 VAC/DC

Stromaufnahme:		ca. 10 mA

max. 130 mA, <100 ms (Messung)

Analogausgänge:		3 x 0-10V

Einstellbereich Poti 1:	0 bis 800 ppm

Einstellbereich Poti 2:	1200 bis 2000 ppm

zul. Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C

Schutzart:			IP20

Abmessungen Trafo H x B x T:	ca. 36 x 69 x 93 mm

Abmessungen Fühlereinheit

H x B x T:	95 x 95 x 30 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RF CO2TF Q

Einheit:		Stk.

Montagesockel für Q 350, Q 600 für Bodenmontage.

Technische Daten

Abmessungen B x T x H:	720 x 495 x 255 mm

Gewicht:			5,7 kg

Fabrikat	:	WERNIG

Type:		MS Q 350/600

Einheit:	Stk.

Trockensyphon 5/4“ für Q 350, Q 600, CF 350 Q und CF 600 Q.

Fabrikat	:	WERNIG

Type:		TS 5/4 Q

Einheit:	Stk.