WERNIG COMFORT-VENT CA 70 ist ein speziell für den Wohnungsbau für Renovierungen aber auch für den Neubau entwickeltes, kompaktes, dezentrales Zu- und Abluftgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung für den Außenwandeinbau bei synchronem Zu- und Abluftbetrieb.

Das Gerät besteht aus einem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, wärmebrückenfrei ausgeführt, die Innenauskleidung ist aus expandiertem Polypropylen (EPP) zur Wärme- und Schalldämmung, den beiden Ventilatoren in energiesparender Gleichstromtechnik, dem Enthalpietauscher, den automatischen Außen- und Fortluftklappen sowie Filter und Steuerelektronik. Die formschönen Außenabdeckungen aus schlagfestem Kunststoff ABS ist mit lösemittelfreien Fassadenfarben überstreichbar.

Der Wärmetauscher des Lüftungsgerätes ist ein großzügig dimensionierter, waschbarer Enthalpietauscher, der durch bis zu 85% Wärme- und 65% Feuchterückgewinnung aus der Abluft für behagliches und komfortables Raumklima sorgt. Durch die Feuchterückgewinnung im Enthalpietauscher arbeitet das Gerät bis ca. -10°C ohne Vorerwärmer. Die Filter sind frontseitig, nach dem Entfernen der Abdeckhaube vom Benutzer einfach und ohne Werkzeug zu wechseln. Das CA 70 wird an der Innenseite einer Außenwand montiert und hat eine direkte Außen- und Fortluftversorgung über das wärmegedämmte Wandrohr. Zusätzlich besteht die Möglichkeit sowohl zu- als auch abluftseitig einen Zweitraumanschluss zu montieren.

Die Bedienung erfolgt über eine an der Frontseite eingebaute Bedieneinheit. Durch Berühren der betreffenden Symbole können vier Lüfterstufen eingestellt und das Gerät ausgeschaltet werden. Das Display zeigt Fehlermeldungen und Filterwechsel an. Das CA 70 wird komplett mit allem Zubehör geliefert und wird über ein Netzteil an das 230 VAC Stromnetz angeschlossen.

Technische Daten

Volumenstrom:		15 bis 60 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad nach PHI:	85%

Feuchterückgewinnung:	bis zu 65%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-8 zuluftseitig:	76%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-8 fortluftseitig:	70%

Ventilatoren:			Antriebsmotore in

Gleichstromtechnik

Leistungsaufnahme:		4 bis 17 Watt gesamt

Elektrischer Anschluss:	an Netzteil 230 V~, 50 Hz / 24 V=

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w

(Verschlussklappen offen):	40 dB

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w

(Verschlussklappen geschlossen):	48 dB

Abmessungen Innenteil

H x B x T:			660 x 440 x 145 mm

Abmessungen Außenteil

H x B x T:			380 x 380 x 50 mm

Gewicht:			ca. 24 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CA 70

Einheit:		Stk.

Raumbedieneinheit RBE CL 50/70 bietet die Möglichkeit das CS 50/CA 70 aus der Ferne (Kabel 4 x 0,6 mm² bauseitig erforderlich) zu bedienen. Die Funktionen der externen Raumbedieneinheit entsprechen denen der internen Bedieneinheit. Bei der verbauten externen Raumbedieneinheit bleibt die standardmäßig vorhandene interne Bedieneinheit voll funktionstüchtig. Die Raumbedieneinheit verfügt über berührungssensitive Schaltflächen, das heißt, durch Berühren der betreffenden Symbole werden die jeweiligen Bedienfunktionen ausgelöst. Zum Einbau in handelsübliche Elektronik-Unterputzgerätedosen.

Schaltungsvarianten

- 4 Lüftungsstufen durch Berühren der betreffenden Symbole nacheinander schaltbar

- Betrieb Ein/Aus

- Abluft- oder Zuluftbetrieb

- Anzeige von Filterwechsel/Störungen

Technische Daten

Spannung:			24 V=

Steuerausgang:			RS 485 AB

Farbe:				weiß

Abmessungen B x H x T:		55 x 55 x 20 mm

(ohne Rahmen)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RBE CL 50/70

Einheit:		Stk.

Funkmodul FUM 50/70 für CS 50 A und CA 70, für eine funkvernetzte Betriebsweise und Bedienung für die dezentralen Lüftungsgeräte CS 50 A und CA 70. In Kombination mit der Connect-Box für App Steuerung und der Zehnder Connect App, kann der Komfort nochmals erhöht werden. Eine funkbasierte Vernetzung bedingt den Einbau eines Funkmoduls je Lüftungsgerät. Es sind Mischsysteme beider Lüftungsgeräteserien in einer gemeinsamen Lüftungszone möglich.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FUM 50/70

Einheit:		Stk.

Connect-Box CBA 50/70 für die Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten der Geräteserie CS 50 A und CA 70. Mittels zusätzlicher Connect Box und Zehnder Connect App können Lüftungsgeräte in einer Wohneinheit durch ein mobiles Endgerät individuell bedient werden. Die Connect Box dient als Schnittstelle zwischen den Lüftungsgeräten, den mobilen Endgeräten (App) und, soweit vorhanden, einem WLAN-Netzwerk mit Internetanschluss zur Bedienung der Geräte von unterwegs. Einzel- oder Gruppenfunktion sind in Verbindung mit einem Funkmodul FUM 50/70 pro Gerät möglich.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CBA 50/70

Einheit:		Stk.

Feuchtesensorplatine für CS 50/CA 70, kombinierter Feuchte-/Temperatursensor zur Regelung der automatischen Feuchteschutzlüftung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		H 50/70

Einheit:		Stk.

Feuchte- und VOC-Sensorplatine für CS 50/CA 70, VOC-Sensor und kombinierter Feuchte-/Temperatursensor zur Regelung der automatischen Feuchteschutzlüftung und zusätzliche bedarfsgerechte Lüftung über VOC-Messung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		H VOC 50/70

Einheit:		Stk.

Feuchte- und CO2-Sensorplatine für CS 50/CA 70, CO2-Sensor und kombinierter Feuchte-/Temperatursensor zur Regelung der automatischen Feuchteschutzlüftung und zusätzliche bedarfsgerechte Lüftung über CO2-Messung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		H CO2 50/70

Einheit:		Stk.

Wandeinbaurohr rund für CA 70 aus Kunststoff DN 250, L= 600 mm, bis auf 275 mm kürzbar, beidseitig Putzdeckel.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WER R-CA 70

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Für Wandstärken größer 600 mm können Verlängerungen VLWER-CA 70 bestellt werden, Länge nach Bestellangabe, Lmax=600 mm, kürzbar.

Verlängerung für Wandeinbaurohr rund, für CA 70 aus Kunststoff DN 250, Länge nach Bestellangabe, Lmax= 600 mm, kürzbar.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VLWER-CA 70

Einheit:		Stk.

Wandeinbaurohr quadratisch für CA 70 aus EPP, quadratisch 268 x 268 mm, L= 600 mm, bis auf 275 mm kürzbar, beidseitig Putzdeckel.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WER Q-CA 70

Einheit:		Stk.