Auf- und Unterputz-Drehzahlregler stufenlos, zur stufenlosen Regelung von EC-Motoren mittels 0–10 V-Signal. Eingebauter Ein/Aus-Schalter sowie zwei interne Potentiometer zur Einstellung einer optimalen Minimaldrehzahl und zur Einstellung einer maximalen Drehzahl für eine energiesparende Maximaldrehzahlbegrenzung. Geeignet zur Wandmontage, für Schaltschrankeinbau sowie Unterputzdosenmontage, bestehend aus Aufputzgehäuse, Unterputzreglereinsatz, Abdeckplatte sowie einem Drehknopf, Farbe Weiß.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Ausgang:			0-10V DC, max. 8 mA

Schutzart:			IP44

Abmessungen H x B x T:		82 x 82 x 66 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RK 0-10

Einheit:		Stk.

Auf- und Unterputz-Drehzahlregler stufenlos, geeignet zur Wandmontage, für Schaltschrankeinbau sowie Unterputzdosenmontage, zur stufenlosen Drehzahlsteuerung von Wechselstrommotoren nach dem Phasenanschnittprinzip, Universalausführung bestehend aus spritzwassergeschütztem, Unterputzreglereinsatz, einer Abdeckplatte, einem Drehknopf, Farbe Weiß, eingebautem EIN/AUS-Schalter, Potentiometer zur Einstellung der Mindestdrehzahl sowie ein geregelter und ein nicht geregelter Ausgang mit 230 V.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Strombelastung:			0,25 bis 2,5 A max.

Schutzart:			IP44

Abmessungen H x B x T:		82 x 82 x 66 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RK 25

Einheit:		Stk.

Kellerlüftungsregelung, dient zur Freigabe von Ventilatoren oder Lüftungsgeräten, welche für eine Gebäudetrocknung mittels Lüftung verwendet werden. Als Zielsetzung gilt hierfür eine Senkung der Luftfeuchtigkeit durch gezielte Belüftung und / oder Entlüftung mit trockener Luft, Verbesserung der Luftqualität und des Geruches durch regelmäßiges Lüften und dies ohne Einsatz von energieintensiven Entfeuchtungsgeräten.

Aufputzgehäuse Kunststoff Farbe Weiß/Grau, Digitaldisplay mit Klartextanzeige, inkl. 2 Stk. Absolut-Feuchtesensoren geeignet für bauseitige Verkabelung und 1 Stk. Netzkabel.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		max. 2 W

max. Schaltleistung:		max. 2,5 A ohmsch-induktiv cos phi 0,6 für 
Ausgänge 1-3

Temperaturanzeige:		-50 bis 150°C

Minimal- /Maximalschwellen: 	einstellbar von -30 bis +150°C

Differenztemperaturen:		einstellbar von 0 bis 99°C

Umgebungstemperatur:		Regler: +5 bis +45°C   Fühler: -30 bis +50°C

Schutzklasse:			II, schutzisoliert

Schutzart:			Regler/Fühler: IP40

Abmessungen H x B x T:		100 x 150 x 54 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KLR 61

Einheit:		Stk.

Motorschutz- und Auslösegerät für Kaltleiter, montierbar auf DIN-Hutschiene oder mittels Schraubbefestigung M4. Auslösegerät für 1 bis 6 in Reihe geschaltete Kaltleiter-Temperaturfühler nach DIN 44081 und DIN 44082, mit Wiedereinschaltsperre. Das eingebaute Relais fällt ab, wenn die Nenn-Ansprech-Temperatur (NAT) eines Kaltleiters überschritten wird. Rücksetzen über einen eingebauten Taster oder durch Versorgungsspannungsunterbrechung für ca. 10 sec. an Klemme A1, wenn die NAT wieder unterschritten wurde. Zusätzlich wird die Störung durch die eingebaute Leuchtdiode angezeigt.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

max. Schaltleistung:		1 Relais (Umschalter) 3 A, 230 V~, 50 Hz

zur Ansteuerung von einem bauseitigen,

3-phasigen Schaltschütz

Umgebungstemperatur:		-20 bis +50°C

Abmessungen:			35 x 97 x 58 mm (B x H x T)

Gewicht:				0,12 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		U-EK230E

Einheit:		Stk.

Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M für konstante Zuluft- oder Raumtemperaturregelung, geeignet für Wandmontage, integrierter Sollwertgeber (Drehknopf), eingebauter Istwertgeber (Temperaturfühler). Durch einen Umschalter können Eingänge für einen externen Kanaltemperaturfühler KF 135 oder einen externen Raumtemperaturfühler RF 430 mit Sollwertgeber aktiviert werden. Weiters steht ein zusätzlicher Eingang für einen externen Kanaltemperaturfühler KF 135 zur Temperaturminimal- oder Temperaturmaximalbegrenzung zur Verfügung. Die stufenlos einstellbare Nachtabsenkung kann über eine externe Zeitschaltuhr betätigt werden. Gehäuse zweiteilig, Farbe Oberteil: Weiß, Unterteil: Dunkelgrau.

Technische Daten

Spannung:			230/400 V 2~

min. Belastung:			1 A

max. Belastung:			16 A

Pulsierperiode:			60 sec.

Einstellbereich:			0-30°C

Nachtabsenkung:		0-10 K

Schutzart:			IP20

Gewicht:				0,3 kg

Abmessungen B x H x T:		94 x 150 x 43 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PULSER M

Einheit:		Stk.

Elektronischer Heizleistungsregler TTC für konstante Zuluft- oder Raumtemperaturregelung, geeignet für Wandmontage oder Schaltschrankeinbau, integrierter Sollwertgeber (Drehknopf), benötigt einen externen Istwertgeber (Kanalfühler KF 135 oder Raumfühler RF 430). Eingang für externen Sollwert 0-10 V Gleichspannung. Die fix eingestellte Nachtabsenkung kann über eine externe Zeitschaltuhr betätigt werden.

Technische Daten

Spannung:			400 V 3~

min. Belastung:			3 A

max. Belastung:			25 A

Pulsierperiode:			60 sec.

Einstellbereich:			0-30°C

Nachtabsenkung:		4 K

Schutzart:			IP20

Gewicht:				2,1 kg

Abmessungen B x H x T:		160 x 280 x 122 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TTC

Einheit:		Stk.

Kanalfühler, einsetzbar als Istwertgeber mit Pulser M oder TTC, Montage mittels rundem Flansch Ø 40 mm (notwendige Bohrung: Ø 10 mm), hineinragende Länge von 40 bis 135 mm einstellbar, Anschlusskabel 2,5 m, Temperaturbereich 0-30C, Schutzart IP54.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KF 135

Einheit:		Stk.

Strömungswächter zur Überwachung von Luftströmungen in Lüftungsleitungen, an Ventilatoren, Stellklappen und elektrischen Heizregistern. Nicht geeignet zur Überwachung von aggressiven Medien.

Schaltpunkt über eingebautes Potentiometer stufenlos wählbar. Bei vorhandener Strömung ist der Schaltausgang durchgeschaltet.

Technische Daten

Spannungsversorgung:		230 V, 50 Hz

Arbeitsbereich:			0,1 - 30 m/s (einstellbar)

Leistungsaufnahme:		ca. 4 VA

Ausgang:			1 potentialfreies Relais (Wechsler) 6 A

Umgebungstemperatur Gerät:	-20 bis +60°C

Umgebungstemperatur Medium:	-10 bis +80°C

Anlaufüberbrückung:		durch Jumper aktivierbar, 60 s

Schutzart:			IP65

Fabrikat:	WERNIG

Type:		STW

Einheit:		Stk.

Differenzdruckwächter zur Überwachung von Differenzdrücken in Kanälen vor und nach Luftfiltern oder als Überhitzungsschutzwächter bei elektrischen Heizgeräten. Nur für Luft, nicht aggressive und nicht brennbare Gase geeignet. Geprüft nach EN 61058, VDE 0630 und nach DIN 3398, Teil 2.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Abdeckung aus Kunststoff, inkl. Montagewinkel aus verzinktem Stahlblech und Schlauchanschluss-Set bestehend aus 2 m Schlauch Ø 5x7 mm (innen x außen) und 2 Stück Kunststoffanschlussnippeln für Rohr- und Kanaleinbau.

Technische Daten:

Einstellbereich:			20-300 Pa (0,2 bis 3 mbar)

Schaltdifferenz:			10 Pa (0,1 mbar) +/-15%

max. Schaltleistung:		potentialfreier Umschalter

5 A (0,8 A), 230 V~, 50 Hz

4 A (0,7 A), 30 V Gleichstrom

Temperaturbereich:		-30 bis +75°C

Einbaulage:			Standard - vertikal

Schutzart:			IP54

Fabrikat:	WERNIG

Type:		DDW

Einheit:		Stk.

Einstufen-Thermostat, elektronischer Zweipunktregler mit 2 einstellbaren Extremgrößen für eine temperaturabhängige Steuerung (EIN/AUS-Schaltung) einzelner oder mehrerer Ventilatoren, Einstellbereich von 0 bis + 50°C, hellgraues Kunststoffgehäuse, Schutzart IP54, durch entsprechenden Anschluss auch für Heizungssteuerung einsetzbar.

Technische Daten

Spannung:			230 V~, 50 Hz

max. Schaltleistung:		Relais (potentialfreier Umschaltkontakt) 10 A (4 A),

230 V~, 50 Hz

Abmessungen B x H x T:		125 x 85 x 57 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ET

Einheit:		Stk.