Elektronischer Heizleistungsregler Pulser M für konstante Zuluft- oder Raumtemperaturregelung, geeignet für Wandmontage, integrierter Sollwertgeber (Drehknopf), eingebauter Istwertgeber (Temperaturfühler). Durch einen Umschalter können Eingänge für einen externen Kanaltemperaturfühler KF 135 oder einen externen Raumtemperaturfühler RF 430 mit Sollwertgeber aktiviert werden. Weiters steht ein zusätzlicher Eingang für einen externen Kanaltemperaturfühler KF 135 zur Temperaturminimal- oder Temperaturmaximalbegrenzung zur Verfügung. Die stufenlos einstellbare Nachtabsenkung kann über eine externe Zeitschaltuhr betätigt werden. Gehäuse zweiteilig, Farbe Oberteil: Weiß, Unterteil: Dunkelgrau.

Technische Daten

Spannung:			230/400 V 2~

min. Belastung:			1 A

max. Belastung:			16 A

Pulsierperiode:			60 s

Einstellbereich:			0-30°C

Nachtabsenkung:		0-10 K

Schutzart:			IP20

Gewicht:				0,3 kg

Abmessungen B x H x T:		94 x 150 x 43 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PULSER M

Einheit:		Stk.

Kanalfühler, einsetzbar als Istwertgeber mit Pulser M oder TTC, Montage mittels rundem Flansch Ø 40 mm (notwendige Bohrung: Ø 10 mm), hineinragende Länge von 40 bis 135 mm einstellbar, Anschlusskabel 2,5 m, Temperaturbereich 0-30C, Schutzart IP54.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KF 135

Einheit:		Stk.

Strömungswächter zur Überwachung von Luftströmungen in Lüftungsleitungen, an Ventilatoren, Stellklappen und elektrischen Heizregistern. Nicht geeignet zur Überwachung von aggressiven Medien.

Schaltpunkt über eingebautes Potentiometer stufenlos wählbar. Bei vorhandener Strömung ist der Schaltausgang durchgeschaltet.

Technische Daten

Spannungsversorgung:		230 V, 50 Hz

Arbeitsbereich:			0,1 - 30 m/s (einstellbar)

Leistungsaufnahme:		ca. 4 VA

Ausgang:			1 potentialfreies Relais (Wechsler) 6 A

Umgebungstemperatur Gerät:	-20 bis +60°C

Umgebungstemperatur Medium:	-10 bis +80°C

Anlaufüberbrückung:		durch Jumper aktivierbar, 60 s

Schutzart:			IP65

Fabrikat:	WERNIG

Type:		STW

Einheit:		Stk.