FIRE-VENT FLI-VE(ho+ve)90 Decken- und Wandschott zum vorschriftsmäßigen Abschotten von Trennbauteildurchdringungen, gemäß OIB-Verwendungsgrundsatz (Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen auf Basis intumeszierender Materialien mit mechanischem Verschlusselement) geprüft. Geeignet für den Einbau in Trennbauteilen: Trennwand/Schachtwand einseitig beplankt ab einer Stärke von 40 mm: 2x20 mm Ridurit, Massivwand ab einer Stärke von 100 mm, Dichte ≥450 kg/m³ (Porenbeton, Gipsdielen, Ziegel, Beton) sowie Weichschott in Massivdecke ab 150 mm mit Weichschott ab 100 mm.

Der Feuerschutzabschluss ist wartungsfrei und entspricht den Anforderungen der ÖNORM H 6027.

Decken- und Wandschott mit freiem Querschnitt, zum Einbau zwischen Lüftungsleitungen aus Stahlblech, mit dreiteiliger Klappe, Brandschutzlaminat und Spannfeder. Durch Schmelzlotauslösung schließen die Klappen. Mit Hilfe der korrosionsfreien Spannfedern erfolgt ein dichter Schnellverschluss. Das Brandschutzlaminat füllt ab einer Temperatur von 160°C das Schott aus und bewirkt eine sichere thermische Abdichtung.

Geeignet für Zu- und Abluft, d.h. Luftrichtung beliebig, durch den freien Querschnitt gibt es auch bei hohen Luftdurchsätzen nur geringste Strömungswiderstände.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AVR FLI-VE 80 (für Rohrdurchmesser 80 mm)

AVR FLI-VE 100 (für Rohrdurchmesser 100 mm)

AVR FLI-VE 125 (für Rohrdurchmesser 125 mm)

AVR FLI-VE 160 (für Rohrdurchmesser 160 mm)

AVR FLI-VE 200 (für Rohrdurchmesser 200 mm)

Achtung: Einbau von AVR FLI-VE 200 nur in Verbindung mit entsprechendem Brandschutzkonzept.

Einheit:		Stk.

Befestigungssatz Wandmontage, für AVR FLI-VE 80-200

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AVR BWM

Einheit:		Stk.