PWW-Heizregister Nacherhitzer für Wohnraumlüftungssysteme. Durch die Leistung auch als Luftheizung in der Übergangszeit verwendbar. Nacherhitzer in verzinktem Gehäuse eingebaut. Zur Wärmeübertragung dienen Kupferrohre mit Aluminiumrippen. Zur Montage in horizontalen Rohren. Gehäuse mit saug- und druckseitigen Anschlüssen DN 125.

Technische Daten

Heizleistung:	 		max. 1,0 kW bei PWW 60/40°C

max. Arbeitstemp.:		100°C

max. Betriebsdruck:		10 bar

wasserseitiger Widerstand: 	0,1 kPa

luftseitiger Widerstand:		28 Pa bei 150 m³/h

Abmessungen L x B x H:		331 x 225 x 187 mm

Gewicht:				3,8 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PWW 125/1,0

Einheit:		Stk.

PWW-Heizregister Nacherhitzer für Wohnraumlüftungssysteme. Durch die Leistung auch als Luftheizung in der Übergangszeit verwendbar. Nacherhitzer in verzinktem Gehäuse eingebaut. Zur Wärmeübertragung dienen Kupferrohre mit Aluminiumrippen. Zur Montage in horizontalen Rohren. Gehäuse mit saug- und druckseitigen Anschlüssen DN 160.

Technische Daten

Heizleistung:	 		max. 2,6 kW bei PWW 60/40°C

max. Arbeitstemp.:		100°C

max. Betriebsdruck:		10 bar

wasserseitiger Widerstand: 	3 kPa

luftseitiger Widerstand:		33 Pa bei 300 m³/h

Abmessungen L x B x H:		331 x 300 x 262 mm

Gewicht:				5,7 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PWW 160/2,6

Einheit:		Stk.

PWW-Heizregister Nacherhitzer für Wohnraumlüftungssysteme. Durch die Leistung auch als Luftheizung in der Übergangszeit verwendbar. Nacherhitzer in verzinktem Gehäuse eingebaut. Zur Wärmeübertragung dienen Kupferrohre mit Aluminiumrippen. Zur Montage in horizontalen Rohren. Gehäuse mit saug- und druckseitigen Anschlüssen DN 200.

Technische Daten

Heizleistung:	 		max. 3,5 kW bei PWW 60/40°C

max. Arbeitstemp.:		100°C

max. Betriebsdruck:		10 bar

wasserseitiger Widerstand: 	5 kPa

luftseitiger Widerstand:		28 Pa bei 300 m³/h

Abmessungen L x B x H:		331 x 300 x 262 mm

Gewicht:				5,7 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PWW 200/3,5

Einheit:		Stk.