Konstantvolumenstromhalter zum Einschieben in Lüftungsrohre. Der KVH stabilisiert die vorgegebene Nennluftmenge in einem Differenzdruckbereich von ca. 50 – 200 Pa. Bei ansteigendem Systemdruck erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Der Druck gegen die Regelklappe verringert den Öffnungsquerschnitt und hält damit den Volumenstrom konstant. Bei minimalem statischen Druck öffnet die Regelklappe auf den vollen Öffnungs-Querschnitt. Der Führungszylinder sorgt für eine gleichmäßige Bewegung der Klappe. Konstanter Volumenstrom, auch bei niedrigem Gegendruck. Einfache Volumenstromänderung mittels Stellschraube. Dabei werden andere Ein- und Auslässe des Systems in ihrer Funktion nicht beeinflusst. Rascheste Montage durch Einschieben der KVH in vertikale oder horizontale Rohre, die den gängigen Normdurchmessern entsprechen. Der Richtungspfeil für die Strömungsrichtung sowie gerade Mindestberuhigungsstrecken sind zu beachten. Passgenauigkeit und Dichtheit zum Rohrinnenumfang werden durch den Gummidichtring erreicht. Aus schwer entflammbarem Kunststoff, Brandverhalten: B1 nach DIN 4102.

Technische Daten

Volumenstrom:		15, 25, 30, 45 m³/h

Geräusch Lw:		25 bis 39 dB (A) bei 50 bis 200 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KVH 80/…

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	KVH 80/30

d.h.: Rohrdurchmesser: 80 mm

Volumenstrom: 30 m³/h

Konstantvolumenstromhalter zum Einschieben in Lüftungsrohre. Der KVH stabilisiert die vorgegebene Nennluftmenge in einem Differenzdruckbereich von ca. 50 – 200 Pa. Bei ansteigendem Systemdruck erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Der Druck gegen die Regelklappe verringert den Öffnungsquerschnitt und hält damit den Volumenstrom konstant. Bei minimalem statischen Druck öffnet die Regelklappe auf den vollen Öffnungs-Querschnitt. Der Führungszylinder sorgt für eine gleichmäßige Bewegung der Klappe. Konstanter Volumenstrom, auch bei niedrigem Gegendruck. Einfache Volumenstromänderung mittels Stellschraube. Dabei werden andere Ein- und Auslässe des Systems in ihrer Funktion nicht beeinflusst. Rascheste Montage durch Einschieben der KVH in vertikale oder horizontale Rohre, die den gängigen Normdurchmessern entsprechen. Der Richtungspfeil für die Strömungsrichtung sowie gerade Mindestberuhigungsstrecken sind zu beachten. Passgenauigkeit und Dichtheit zum Rohrinnenumfang werden durch den Gummidichtring erreicht. Aus schwer entflammbarem Kunststoff, Brandverhalten: B1 nach DIN 4102.

Technische Daten

Volumenstrom:		15, 25, 30, 45 m³/h

Geräusch Lw:		25 bis 39 dB (A) bei 50 bis 200 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KVH 100 S/…

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	KVH 100 S/30

d.h.: Rohrdurchmesser: 100 mm

Volumenstrom: 30 m³/h

Konstantvolumenstromhalter zum Einschieben in Lüftungsrohre. Der KVH stabilisiert die vorgegebene Nennluftmenge in einem Differenzdruckbereich von ca. 50 – 200 Pa. Bei ansteigendem Systemdruck erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Der Druck gegen die Regelklappe verringert den Öffnungsquerschnitt und hält damit den Volumenstrom konstant. Bei minimalem statischen Druck öffnet die Regelklappe auf den vollen Öffnungs-Querschnitt. Der Führungszylinder sorgt für eine gleichmäßige Bewegung der Klappe. Konstanter Volumenstrom, auch bei niedrigem Gegendruck. Einfache Volumenstromänderung mittels Stellschraube. Dabei werden andere Ein- und Auslässe des Systems in ihrer Funktion nicht beeinflusst. Rascheste Montage durch Einschieben der KVH in vertikale oder horizontale Rohre, die den gängigen Normdurchmessern entsprechen. Der Richtungspfeil für die Strömungsrichtung sowie gerade Mindestberuhigungsstrecken sind zu beachten. Passgenauigkeit und Dichtheit zum Rohrinnenumfang werden durch den Gummidichtring erreicht. Aus schwer entflammbarem Kunststoff, Brandverhalten: B1 nach DIN 4102.

Technische Daten

Volumenstrom:		60, 75, 90, 100 m³/h

Geräusch Lw:		32 bis 45 dB (A) bei 50 bis 200 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KVH 100 M/…

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	KVH 100 M/75

d.h.: Rohrdurchmesser: 100 mm

Volumenstrom: 75 m³/h

Konstantvolumenstromhalter zum Einschieben in Lüftungsrohre. Der KVH stabilisiert die vorgegebene Nennluftmenge in einem Differenzdruckbereich von ca. 50 – 200 Pa. Bei ansteigendem Systemdruck erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Der Druck gegen die Regelklappe verringert den Öffnungsquerschnitt und hält damit den Volumenstrom konstant. Bei minimalem statischen Druck öffnet die Regelklappe auf den vollen Öffnungs-Querschnitt. Der Führungszylinder sorgt für eine gleichmäßige Bewegung der Klappe. Konstanter Volumenstrom, auch bei niedrigem Gegendruck. Einfache Volumenstromänderung mittels Stellschraube. Dabei werden andere Ein- und Auslässe des Systems in ihrer Funktion nicht beeinflusst. Rascheste Montage durch Einschieben der KVH in vertikale oder horizontale Rohre, die den gängigen Normdurchmessern entsprechen. Der Richtungspfeil für die Strömungsrichtung sowie gerade Mindestberuhigungsstrecken sind zu beachten. Passgenauigkeit und Dichtheit zum Rohrinnenumfang werden durch den Gummidichtring erreicht. Aus schwer entflammbarem Kunststoff, Brandverhalten: B1 nach DIN 4102.

Technische Daten

Volumenstrom:		15, 25, 30, 45 m³/h

Geräusch Lw:		25 bis 39 dB (A) bei 50 bis 200 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KVH 125 S/…

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	KVH 125 S/30

d.h.: Rohrdurchmesser: 125 mm

Volumenstrom: 30 m³/h

Konstantvolumenstromhalter zum Einschieben in Lüftungsrohre. Der KVH stabilisiert die vorgegebene Nennluftmenge in einem Differenzdruckbereich von ca. 50 – 200 Pa. Bei ansteigendem Systemdruck erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Der Druck gegen die Regelklappe verringert den Öffnungsquerschnitt und hält damit den Volumenstrom konstant. Bei minimalem statischen Druck öffnet die Regelklappe auf den vollen Öffnungs-Querschnitt. Der Führungszylinder sorgt für eine gleichmäßige Bewegung der Klappe. Konstanter Volumenstrom, auch bei niedrigem Gegendruck. Einfache Volumenstromänderung mittels Stellschraube. Dabei werden andere Ein- und Auslässe des Systems in ihrer Funktion nicht beeinflusst. Rascheste Montage durch Einschieben der KVH in vertikale oder horizontale Rohre, die den gängigen Normdurchmessern entsprechen. Der Richtungspfeil für die Strömungsrichtung sowie gerade Mindestberuhigungsstrecken sind zu beachten. Passgenauigkeit und Dichtheit zum Rohrinnenumfang werden durch den Gummidichtring erreicht. Aus schwer entflammbarem Kunststoff, Brandverhalten: B1 nach DIN 4102.

Technische Daten

Volumenstrom:		60, 75, 90 m³/h

Geräusch Lw:		32 bis 44 dB (A) bei 50 bis 200 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KVH 125 M/…

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	KVH 125 M/90

d.h.: Rohrdurchmesser: 125 mm

Volumenstrom: 90 m³/h

Konstantvolumenstromhalter zum Einschieben in Lüftungsrohre. Der KVH stabilisiert die vorgegebene Nennluftmenge in einem Differenzdruckbereich von ca. 50 – 200 Pa. Bei ansteigendem Systemdruck erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Der Druck gegen die Regelklappe verringert den Öffnungsquerschnitt und hält damit den Volumenstrom konstant. Bei minimalem statischen Druck öffnet die Regelklappe auf den vollen Öffnungs-Querschnitt. Der Führungszylinder sorgt für eine gleichmäßige Bewegung der Klappe. Konstanter Volumenstrom, auch bei niedrigem Gegendruck. Einfache Volumenstromänderung mittels Stellschraube. Dabei werden andere Ein- und Auslässe des Systems in ihrer Funktion nicht beeinflusst. Rascheste Montage durch Einschieben der KVH in vertikale oder horizontale Rohre, die den gängigen Normdurchmessern entsprechen. Der Richtungspfeil für die Strömungsrichtung sowie gerade Mindestberuhigungsstrecken sind zu beachten. Passgenauigkeit und Dichtheit zum Rohrinnenumfang werden durch den Gummidichtring erreicht. Aus schwer entflammbarem Kunststoff, Brandverhalten: B1 nach DIN 4102.

Technische Daten

Volumenstrom:		120, 150, 180 m³/h

Geräusch Lw:		30 bis 47 dB (A) bei 50 bis 200 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KVH 125 L/…

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	KVH 125 L/120

d.h.: Rohrdurchmesser: 125 mm

Volumenstrom: 120 m³/h

Konstantvolumenstromhalter zum Einschieben in Lüftungsrohre. Der KVH stabilisiert die vorgegebene Nennluftmenge in einem Differenzdruckbereich von ca. 50 – 200 Pa. Bei ansteigendem Systemdruck erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Der Druck gegen die Regelklappe verringert den Öffnungsquerschnitt und hält damit den Volumenstrom konstant. Bei minimalem statischen Druck öffnet die Regelklappe auf den vollen Öffnungs-Querschnitt. Der Führungszylinder sorgt für eine gleichmäßige Bewegung der Klappe. Konstanter Volumenstrom, auch bei niedrigem Gegendruck. Einfache Volumenstromänderung mittels Stellschraube. Dabei werden andere Ein- und Auslässe des Systems in ihrer Funktion nicht beeinflusst. Rascheste Montage durch Einschieben der KVH in vertikale oder horizontale Rohre, die den gängigen Normdurchmessern entsprechen. Der Richtungspfeil für die Strömungsrichtung sowie gerade Mindestberuhigungsstrecken sind zu beachten. Passgenauigkeit und Dichtheit zum Rohrinnenumfang werden durch den Gummidichtring erreicht. Aus schwer entflammbarem Kunststoff, Brandverhalten: B1 nach DIN 4102.

Technische Daten

Volumenstrom:		120, 150, 180 m³/h

Geräusch Lw:		30 bis 47 dB (A) bei 50 bis 200 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KVH 160 M/…

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	KVH 160 M/150

d.h.: Rohrdurchmesser: 160 mm

Volumenstrom: 150 m³/h

Konstantvolumenstromhalter zum Einschieben in Lüftungsrohre. Der KVH stabilisiert die vorgegebene Nennluftmenge in einem Differenzdruckbereich von ca. 50 – 200 Pa. Bei ansteigendem Systemdruck erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Der Druck gegen die Regelklappe verringert den Öffnungsquerschnitt und hält damit den Volumenstrom konstant. Bei minimalem statischen Druck öffnet die Regelklappe auf den vollen Öffnungs-Querschnitt. Der Führungszylinder sorgt für eine gleichmäßige Bewegung der Klappe. Konstanter Volumenstrom, auch bei niedrigem Gegendruck. Einfache Volumenstromänderung mittels Stellschraube. Dabei werden andere Ein- und Auslässe des Systems in ihrer Funktion nicht beeinflusst. Rascheste Montage durch Einschieben der KVH in vertikale oder horizontale Rohre, die den gängigen Normdurchmessern entsprechen. Der Richtungspfeil für die Strömungsrichtung sowie gerade Mindestberuhigungsstrecken sind zu beachten. Passgenauigkeit und Dichtheit zum Rohrinnenumfang werden durch den Gummidichtring erreicht. Aus schwer entflammbarem Kunststoff, Brandverhalten: B1 nach DIN 4102.

Technische Daten

Volumenstrom:		210, 240, 270, 300 m³/h

Geräusch Lw:		34 bis 45 dB (A) bei 50 bis 200 Pa

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KVH 160 L/…

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	KVH 160 L/300

d.h.: Rohrdurchmesser: 160 mm

Volumenstrom: 300 m³/h