Radialventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, für Einsatz in Zone 1, Gerätekategorie 2, mit Tröpfchen im Luftstrom, Zertifikate beiliegend, einstufig, einseitig saugend, direkt getrieben, Motor außerhalb des Luftstromes.

Gehäuse aus Kunststoff PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm, mit Kondensablauf Ø 32 mm inkl. Kappe, Ansaugstutzen und Abluftstutzen rund Ø........., 2 elektrisch leitfähige Flex-el-Manschetten als elastische Verbindung, 4 Spannbänder, Splitterschutz, Gehäuse für Ventilatorreinigung leicht demontierbar.

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm, statisch und dynamisch gewuchtet, mit säurefester Nabenabdeckung und Spannhülsenbefestigung.

Grundrahmen ausgeführt als stabile, verzinkte Stahlkonsole, auf 4 Schwingungsdämpfern gelagert.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, Ex II 2G Ex eb IIC T3 Gb

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel:		............. dB(A)  in  ..... m

(Gehäuseabstrahlung mit angeschl. Leitungen)

Gehäusestellung

nach Eurovent:			LG ..... / RD .....

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CMVeco ................................... EX 2/2G Tr iL

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Sonderwellendichtung

Regenabdeckung für Motor

Konsole aus Edelstahl

Bestellbeispiel:		CMVeco 200/180/1400 EX 2/2G Tr iL

d. h.: Ventilatortype CMVeco 200, Laufrad 180, Drehzahl 1400, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 1 oder 2 saugend / in Zone 1 oder 2 oder keiner Zone stehend, Werkstoff Gehäuse: PPs-el, Werkstoff Laufrad: PPs-el, geeignet für Medien mit Tröpfchen im Luftstrom

Radialventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3/-G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Gerätekategorie 3, mit Tröpfchen im Luftstrom, Zertifikate beiliegend, einstufig, einseitig saugend, direkt getrieben, Motor außerhalb des Luftstromes.

Gehäuse aus Kunststoff PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm, mit Kondensablauf Ø 32 mm inkl. Kappe, Ansaugstutzen und Abluftstutzen rund Ø........., 2 Flex-Manschetten als elastische Verbindung, 4 Spannbänder, Splitterschutz, Gehäuse für Ventilatorreinigung leicht demontierbar.

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs-elektrisch leitfähig - Oberflächenwiderstand <109 Ohm, statisch und dynamisch gewuchtet, mit säurefester Nabenabdeckung und Spannhülsenbefestigung.

Grundrahmen ausgeführt als stabile, verzinkte Stahlkonsole, auf 4 Schwingungsdämpfern gelagert.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel:		............. dB(A)  in  ..... m

(Gehäuseabstrahlung mit angeschl. Leitungen)

Gehäusestellung

nach Eurovent:			LG ..... / RD .....

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CMVeco ................................... EX 3/-G Tr iL

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Sonderwellendichtung

Putzöffnung im Gehäuse

Regenabdeckung für Motor

Konsole aus Edelstahl

Bestellbeispiel:		CMVeco 200/180/1400 EX 3/-G Tr iL

d. h.: Ventilatortype CMVeco 200, Laufrad 180, Drehzahl 1400, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Werkstoff Gehäuse: PPs-el, Werkstoff Laufrad: PPs-el, geeignet für Medien mit Tröpfchen im Luftstrom

Radialventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz in Zone 2, Gerätekategorie 3, Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen, Zertifikate beiliegend, einstufig, einseitig saugend, direkt getrieben, Motor außerhalb des Luftstromes.

Gehäuse aus Kunststoff PPs, mit Kondensablauf Ø 32 mm inkl. Kappe, Ansaugstutzen und Abluftstutzen rund Ø........., 2 Flex-Manschetten als elastische Verbindung, 4 Spannbänder, Splitterschutz, Gehäuse für Ventilatorreinigung leicht demontierbar.

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs, statisch und dynamisch gewuchtet, mit säurefester Nabenabdeckung und Spannhülsenbefestigung.

Grundrahmen ausgeführt als stabile, verzinkte Stahlkonsole, auf 4 Schwingungsdämpfern gelagert.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55, ex-geschützt, erhöhte Sicherheit Ex eb, Ex II 2G Ex eb IIC T3 Gb

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel:		............. dB(A)  in  ..... m

(Gehäuseabstrahlung mit angeschl. Leitungen)

Gehäusestellung

nach Eurovent:			LG ..... / RD .....

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CMVeco ................................... EX 3/3G Tr ag

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Sonderwellendichtung

Putzöffnung im Gehäuse

Regenabdeckung für Motor

Konsole aus Edelstahl

Bestellbeispiel:		CMVeco 200/180/1400 EX 3/3G Tr ag

d. h.: Ventilatortype CMVeco 200, Laufrad 180, Drehzahl 1400, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 2 saugend / in Zone 2 stehend, Werkstoff Gehäuse: PPs, Werkstoff Laufrad: PPs, geeignet für Medien bei denen Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen sind

Radialventilator aus Kunststoff, ex-geschützt nach ATEX II 3/-G Ex h IIB+H2 T3 Gc, für Einsatz aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Gerätekategorie 3, Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen, Zertifikate beiliegend, einstufig, einseitig saugend, direkt getrieben, Motor außerhalb des Luftstromes.

Gehäuse aus Kunststoff PPs, mit Kondensablauf Ø 32 mm inkl. Kappe, Ansaugstutzen und Abluftstutzen rund Ø........., 2 Flex-Manschetten als elastische Verbindung, 4 Spannbänder, Splitterschutz, Gehäuse für Ventilatorreinigung leicht demontierbar.

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs, statisch und dynamisch gewuchtet, mit säurefester Nabenabdeckung und Spannhülsenbefestigung.

Grundrahmen ausgeführt als stabile, verzinkte Stahlkonsole, auf 4 Schwingungsdämpfern gelagert.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel:		............. dB(A)  in  ..... m

(Gehäuseabstrahlung mit angeschl. Leitungen)

Gehäusestellung

nach Eurovent:			LG ..... / RD .....

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CMVeco ................................... EX 3/-G Tr ag

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Sonderwellendichtung

Putzöffnung im Gehäuse

Regenabdeckung für Motor

Konsole aus Edelstahl

Bestellbeispiel:		CMVeco 200/180/1400 EX 3/-G Tr ag

d. h.: Ventilatortype CMVeco 200, Laufrad 180, Drehzahl 1400, komplette Einheit ex-geschützt nach ATEX aus Zone 2 saugend, in keiner Zone stehend, Werkstoff Gehäuse: PPs, Werkstoff Laufrad: PPs, geeignet für Medien bei denen Tröpfchen im Luftstrom ausgeschlossen sind