WERNIG COMFORT-VENT CS 50 A K mit Außenabdeckung Kunststoff, ist ein speziell für den mehrgeschossigen Wohnungsbau entwickeltes, kompaktes, dezentrales Zu- und Abluftgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung für den Außenwandeinbau bei synchronem Zu- und Abluftbetrieb.

Das CS 50 A besteht aus einem runden Kunststoff-Wandeinbaurohr Ø 315 mm, optional ist ein quadratisches EPP-Wandeinbaurohr mit Seitenbreite 360 mm lieferbar, jeweils mit einer Länge von 600 mm (bis auf 335 mm kürzbar), dem Gerätekorpus aus schall- und wärmedämmenden EPP, den beiden Gleichstromventilatoren, dem Enthalpietauscher sowie Filter und der Steuerelektronik. Die formschönen und schallgedämmten Außen- und Innenabdeckungen aus schlagfestem Kunststoff ABS sind mit lösemittelfreien Fassaden- oder Innenraumfarben überstreichbar. In der flachen Innenraumabdeckung sind Verschlussklappen für Zu- und Abluft sowie die Bedieneinheit integriert.

Der Wärmetauscher des Lüftungsgerätes ist ein großzügig dimensionierter, waschbarer Enthalpietauscher, der durch bis zu 80% Wärme- und 58% Feuchterückgewinnung aus der Abluft für behagliches und komfortables Raumklima sorgt. Durch die Feuchterückgewinnung im Enthalpietauscher arbeitet das Gerät bis ca. -10°C ohne Vorerwärmer. Die Filter sind frontseitig nach dem Entfernen der Abdeckhaube vom Benutzer einfach und ohne Werkzeug zu wechseln. Das CS 50 A wird an der Innenseite einer Außenwand montiert und hat eine direkte Außen- und Fortluftversorgung.

Technische Daten

Volumenstrom:		15 bis 50 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad PHI-
Prüfverfahren			80%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-8 zuluftseitig Stufe 2:	76%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-8 fortluftseitig Stufe 2:	71%

Feuchterückgewinnung	bis zu 58%

Ventilatoren:			Antriebsmotore in

Gleichstromtechnik

Leistungsaufnahme:		5 bis 15 Watt gesamt

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w

(Verschlussklappen offen):	49 dB

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w

(Verschlussklappen geschlossen):	52 dB

Abmessungen Innenblende

H x B x T:			380 x 380 x 100 mm

Abmessungen Außenblende

H x B x T:			380 x 380 x 50 mm

Gewicht:			ca. 6 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CS 50 A K

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT CS 50 A E mit Außenabdeckung Edelstahl, ist ein speziell für den mehrgeschossigen Wohnungsbau entwickeltes, kompaktes, dezentrales Zu- und Abluftgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung für den Außenwandeinbau bei synchronem Zu- und Abluftbetrieb.

Das CS 50 A besteht aus einem runden Kunststoff-Wandeinbaurohr Ø 315 mm, optional ist ein quadratisches EPP-Wandeinbaurohr mit Seitenbreite 360 mm lieferbar, jeweils mit einer Länge von 600 mm (bis auf 335 mm kürzbar), dem Gerätekorpus aus schall- und wärmedämmenden EPP, den beiden Gleichstromventilatoren, dem Enthalpietauscher sowie Filter und der Steuerelektronik. Die formschönen und schallgedämmten Außenabdeckungen aus Edelstahl, Innenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff ABS ist problemlos mit lösemittelfreien Innenraumfarben überstreichbar. In der flachen Innenraumabdeckung sind Verschlussklappen für Zu- und Abluft sowie die Bedieneinheit integriert.

Der Wärmetauscher des Lüftungsgerätes ist ein großzügig dimensionierter, waschbarer Enthalpietauscher, der durch bis zu 80% Wärme- und 58% Feuchterückgewinnung aus der Abluft für behagliches und komfortables Raumklima sorgt. Durch die Feuchterückgewinnung im Enthalpietauscher arbeitet das Gerät bis ca. -10°C ohne Vorerwärmer. Die Filter sind frontseitig nach dem Entfernen der Abdeckhaube vom Benutzer einfach und ohne Werkzeug zu wechseln. Das CS 50 A wird an der Innenseite einer Außenwand montiert und hat eine direkte Außen- und Fortluftversorgung.

Technische Daten

Volumenstrom:		15 bis 50 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad PHI-
Prüfverfahren			80%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-8 zuluftseitig Stufe 2:	76%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-8 fortluftseitig Stufe 2:	71%

Feuchterückgewinnung	bis zu 58%

Ventilatoren:			Antriebsmotore in

Gleichstromtechnik

Leistungsaufnahme:		5 bis 15 Watt gesamt

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w

(Verschlussklappen offen):	49 dB

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w

(Verschlussklappen geschlossen):	52 dB

Abmessungen Innenblende

H x B x T:			380 x 380 x 100 mm

Abmessungen Außenblende

H x B x T:			380 x 380 x 50 mm

Gewicht:			ca. 6 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CS 50 A E

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT CS 50 A FEL Funktionseinheit für Einbau mit Laibungsset, bestehend aus einer Lüfter-Einheit mit den beiden Gleichstromventilatoren, dem Enthalpietauscher sowie Filter und der Steuerelektronik. Innenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff ABS ist problemlos mit lösemittelfreien Innenraumfarben überstreichbar. In der flachen Innenraumabdeckung sind Verschlussklappen für Zu- und Abluft sowie die Bedieneinheit integriert.

Der Wärmetauscher des Lüftungsgerätes ist ein großzügig dimensionierter, waschbarer Enthalpietauscher, der durch bis zu 80% Wärme- und 58% Feuchterückgewinnung aus der Abluft für behagliches und komfortables Raumklima sorgt. Durch die Feuchterückgewinnung im Enthalpietauscher arbeitet das Gerät bis ca. -10°C ohne Vorerwärmer. Die Filter sind frontseitig nach dem Entfernen der Abdeckhaube vom Benutzer einfach und ohne Werkzeug zu wechseln. Das CS 50 A wird an der Innenseite einer Außenwand montiert und hat eine direkte Außen- und Fortluftversorgung.

Technische Daten

Volumenstrom:		15 bis 50 m³/h

Wärmebereitstellungsgrad PHI-
Prüfverfahren			80%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-8 zuluftseitig Stufe 2:	76%

Wärmebereitstellungsgrad ÖNORM

EN 13141-8 fortluftseitig Stufe 2:	71%

Feuchterückgewinnung	bis zu 58%

Ventilatoren:			Antriebsmotore in

Gleichstromtechnik

Leistungsaufnahme:		5 bis 15 Watt gesamt

Spannung:			230 V~, 50 Hz

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w

(Verschlussklappen offen):	49 dB

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w

(Verschlussklappen geschlossen):	52 dB

Abmessungen Innenblende

H x B x T:			380 x 380 x 100 mm

Gewicht:			ca. 5 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CS 50 A FEL

Einheit:		Stk.

WERNIG COMFORT-VENT CS 50 LS Laibungsset, für die Rohinstallation des CS 50, bestehend aus einem runden Wandeinbaurohr Ø 315 mm, L=580 mm, bis auf 335 mm kürzbar, sowie dem schall- und wärmegedämmten Laibungskanal und Außengitter Farbe Weiß, ~RAL 9016.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CS 50 LS

Einheit:		Stk.

Raumbedieneinheit RBE CL 50/70 bietet die Möglichkeit das CS 50/CA 70 aus der Ferne (Kabel 4 x 0,6 mm² bauseitig erforderlich) zu bedienen. Die Funktionen der externen Raumbedieneinheit entsprechen denen der internen Bedieneinheit. Bei der verbauten externen Raumbedieneinheit bleibt die standardmäßig vorhandene interne Bedieneinheit voll funktionstüchtig. Die Raumbedieneinheit verfügt über berührungssensitive Schaltflächen, das heißt, durch Berühren der betreffenden Symbole werden die jeweiligen Bedienfunktionen ausgelöst. Zum Einbau in handelsübliche Elektronik-Unterputzgerätedosen.

Schaltungsvarianten

- 4 Lüftungsstufen durch Berühren der betreffenden Symbole nacheinander schaltbar

- Betrieb Ein/Aus

- Abluft- oder Zuluftbetrieb

- Anzeige von Filterwechsel/Störungen

Technische Daten

Spannung:			24 V=

Steuerausgang:			RS 485 AB

Farbe:				weiß

Abmessungen B x H x T:		55 x 55 x 20 mm

(ohne Rahmen)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RBE CL 50/70

Einheit:		Stk.

Funkmodul FUM 50/70 für CS 50 A und CA 70, für eine funkvernetzte Betriebsweise und Bedienung für die dezentralen Lüftungsgeräte CS 50 A und CA 70. In Kombination mit der Connect-Box für App Steuerung und der Zehnder Connect App, kann der Komfort nochmals erhöht werden. Eine funkbasierte Vernetzung bedingt den Einbau eines Funkmoduls je Lüftungsgerät. Es sind Mischsysteme beider Lüftungsgeräteserien in einer gemeinsamen Lüftungszone möglich.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FUM 50/70

Einheit:		Stk.

Connect-Box CBA 50/70 für die Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten der Geräteserie CS 50 A und CA 70. Mittels zusätzlicher Connect Box und Zehnder Connect App können Lüftungsgeräte in einer Wohneinheit durch ein mobiles Endgerät individuell bedient werden. Die Connect Box dient als Schnittstelle zwischen den Lüftungsgeräten, den mobilen Endgeräten (App) und, soweit vorhanden, einem WLAN-Netzwerk mit Internetanschluss zur Bedienung der Geräte von unterwegs. Einzel- oder Gruppenfunktion sind in Verbindung mit einem Funkmodul FUM 50/70 pro Gerät möglich.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		CBA 50/70

Einheit:		Stk.

Feuchtesensorplatine für CS 50/CA 70, kombinierter Feuchte-/Temperatursensor zur Regelung der automatischen Feuchteschutzlüftung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		H 50/70

Einheit:		Stk.

Feuchte- und VOC-Sensorplatine für CS 50/CA 70, VOC-Sensor und kombinierter Feuchte-/Temperatursensor zur Regelung der automatischen Feuchteschutzlüftung und zusätzliche bedarfsgerechte Lüftung über VOC-Messung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		H VOC 50/70

Einheit:		Stk.

Feuchte- und CO2-Sensorplatine für CS 50/CA 70, CO2-Sensor und kombinierter Feuchte-/Temperatursensor zur Regelung der automatischen Feuchteschutzlüftung und zusätzliche bedarfsgerechte Lüftung über CO2-Messung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		H CO2 50/70

Einheit:		Stk.

Wandeinbaurohr rund für CS 50, aus Kunststoff Ø 315 mm, L= 600 mm, bis auf 335 mm kürzbar.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WER R-CS 50

Einheit:		Stk.

Verlängerung für Wandeinbaurohr rund, für CS 50 aus Kunststoff Ø 315, Länge nach Bestellangabe, Lmax= 500 mm, nicht kürzbar.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VLWER R-CS 50

Einheit:		Stk.

Wandeinbaurohr quadratisch für CS 50, aus wärmedämmenden EPP, quadratisch 360 x 360 mm, L= 600 mm, bis auf 335 mm kürzbar, beidseitig Putzdeckel.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WER Q-CS 50

Einheit:		Stk.