Dachventilator mit Gleichstrommotor, vertikal ausblasend, stufenlos regelbar, energiesparend, nach oben ausblasender Hochleistungs-Dachventilator mit rückwärtsgekrümmtem Flügelrad aus Kunststoff. Energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Schutzart Motor: IP44. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Regenhaube aus Aluminium, Grundplatte aus verzinktem Stahlblech, Laufrad durch Vogelschutzgitter geschützt.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,159 kW

Stromaufnahme:			1,27 A

Drehzahl:			3120 U/min

max. Ansaugtemp.:		40°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		77 dB(A) (saugseitig)

Gewicht:				4,0 kg

Abmessungen L x B x H:		370 x 370 x 170 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DV 225 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Verschlussklappe VS 225

Elastisches Zwischenstück EV 225 aus Kunststoff mit beidseitigen verzinkten Flanschen

Gegenflansch GL 225, verzinkt

Flachdachsockel FS 225 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung.

Sockelschalldämpfer SSD 225 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung, mit Schalldämmkulissen, Schalldämpfung ~8 dB bei 250 Hz

Anströmkammer ASK 225 zum direkten Anschrauben an Sockelschalldämpfer SSD

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Dachventilator mit Gleichstrommotor, vertikal ausblasend, stufenlos regelbar, energiesparend, nach oben ausblasender Hochleistungs-Dachventilator mit rückwärtsgekrümmtem Flügelrad aus Kunststoff. Energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Schutzart Motor: IP44. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Regenhaube aus Aluminium, Grundplatte aus verzinktem Stahlblech, Laufrad durch Vogelschutzgitter geschützt.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,167 kW

Stromaufnahme:			1,34 A

Drehzahl:			1571 U/min

max. Ansaugtemp.:		40°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		65 dB(A) (saugseitig)

Gewicht:				12,2 kg

Abmessungen L x B x H:		560 x 560 x 330 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DV 315 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Verschlussklappe VS 310-315

Elastisches Zwischenstück EV 310-315  aus Kunststoff mit beidseitigen verzinkten Flanschen

Gegenflansch GL 310-315, verzinkt

Flachdachsockel FS 310-315  mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung.

Sockelschalldämpfer SSD 310-315  mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung, mit Schalldämmkulissen, Schalldämpfung ~8 dB bei 250 Hz.

Anströmkammer ASK 310-315 zum direkten Anschrauben an Sockelschalldämpfer SSD

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Dachventilator mit Gleichstrommotor, vertikal ausblasend, stufenlos regelbar, energiesparend, nach oben ausblasender Hochleistungs-Dachventilator mit rückwärtsgekrümmtem Flügelrad aus Kunststoff. Energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Schutzart Motor: IP44. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Regenhaube aus Aluminium, Grundplatte aus verzinktem Stahlblech, Laufrad durch Vogelschutzgitter geschützt.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,521 kW

Stromaufnahme:			2,18 A

Drehzahl:			1800 U/min

max. Ansaugtemp.:		40°C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		71 dB(A) (saugseitig)

Gewicht:				22,6 kg

Abmessungen L x B x H:		720 x 720 x 400 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DV 355 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Verschlussklappe VS 355

Elastisches Zwischenstück EV 355 aus Kunststoff mit beidseitigen verzinkten Flanschen

Gegenflansch GL 355, verzinkt

Flachdachsockel FS 355 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung.

Sockelschalldämpfer SSD 355 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung, mit Schalldämmkulissen, Schalldämpfung ~8 dB bei 250 Hz.

Anströmkammer ASK 355-400 zum direkten Anschrauben an Sockelschalldämpfer SSD

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)

Dachventilator mit Gleichstrommotor, vertikal ausblasend, stufenlos regelbar, energiesparend, nach oben ausblasender Hochleistungs-Dachventilator mit rückwärtsgekrümmtem Flügelrad aus Kunststoff. Energiesparender, hocheffizenter EC-Außenläufermotor. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Potentiometer für Betriebspunkteinstellung im Lieferumfang enthalten und im Klemmkasten vorinstalliert. Schutzart Motor: IP44. Mittels optionalem Drehzahlregler RK 0-10 stufenlos regelbar. Regenhaube aus Aluminium, Grundplatte aus verzinktem Stahlblech, Laufrad durch Vogelschutzgitter geschützt.

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			230 V~, 50 Hz

stufenlos regelbar mittels:		0-10 V DC

Leistungsaufnahme:		0,996 kW

Stromaufnahme:			1,47 A

Drehzahl:			1555 U/min

max. Ansaugtemp.:		40 °C

Gesamtschall-

leistungspegel LwA:		79 dB(A) (saugseitig)

Gewicht:				37,7 kg

Abmessungen L x B x H:		900 x 900 x 450 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type :		DV 450 EC

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Selbsttätige Verschlussklappe VS 450

Elastisches Zwischenstück EV 450 aus Kunststoff mit beidseitigen verzinkten Flanschen

Gegenflansch GL 450, verzinkt

Flachdachsockel FS 450 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung.

Sockelschalldämpfer SSD 450 mit Bodenplatte, aus seewasserbeständigem Aluminium, in allen Kanten dicht geschweißt, mit ca. 20 mm Innenisolierung, mit Schalldämmkulissen, Schalldämpfung ~8 dB bei 250 Hz.

Anströmkammer ASK 450 zum direkten Anschrauben an Sockelschalldämpfer SSD

Stufenloser Drehzahlregler RK 0-10 (Auf- und Unterputz)